## Hoja1
2019 05 NIR BdPrecios ING Descompuestos
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
AFS | Capítulo |  | Precios Descompuestos Agua Fría Sanitaria | [6 empty] | 1 | 0 | 0
AFSMRP | Capítulo |  | AFS con tubería PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
TNIRRRP2074 | Partida | m | Fontanería AFS con tubería PP-R RP Monocapa SDR 7.4/ Serie 3.2, D= 20 mm | [6 empty] | 0 | 5 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según norma UNE EN 15874-2, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP2074 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRRRP2074 | Material | m | Tubo monocapa de polipropileno copolímero random pp-r rp "raised pressure" sdr 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espe | [6 empty] | 1 | 1.75 | 1.75
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP2074 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115022AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 1.43 | 1.17 | 1.67
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.04 | 16.18 | 0.65
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.04 | 14.68 | 0.59
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.047 | 2 | 0.09
NMAN20 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R80, D= 20 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.48 | 0.12
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG20 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R80, D= 20 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.57 | 0.06
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT20 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R80, D= 20 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.71 | 0.07
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRRRP2074 | 0 | 5 | 0
TNIRRRP2574 | Partida | m | Fontanería AFS con tubería PP-R RP Monocapa SDR 7.4/ Serie 3.2, D= 25 mm | [6 empty] | 0 | 6.01 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según norma UNE EN 15874-2, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP2574 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRRRP2574 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 7.4/ Serie 3.2, D= 25 x 3,5 mm | [6 empty] | 1 | 2.43 | 2.43
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP2574 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115028AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 1.25 | 1.29 | 1.61
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.05 | 16.18 | 0.81
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.05 | 14.68 | 0.73
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.056 | 2 | 0.11
NMAN25 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R80, D= 25 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.58 | 0.15
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG25 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R80, D= 25 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.71 | 0.07
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT25 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R80, D= 25 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.95 | 0.1
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRRRP2574 | 0 | 6.01 | 0
TNIRRRP329 | Partida | m | Fontanería AFS con tubería PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 32 mm | [6 empty] | 0 | 7.92 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 32 mm y 3,6 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según norma UNE EN 15874-2, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP329 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRRRP329 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 32 x 3,6 mm | [6 empty] | 1 | 3.89 | 3.89
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 32 mm y 3,6 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP329 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115035AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 1.11 | 1.4 | 1.55
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.06 | 16.18 | 0.97
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.06 | 14.68 | 0.88
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.073 | 2 | 0.15
NMAN32 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R80, D= 32 | [6 empty] | 0.25 | 0.89 | 0.22
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG32 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R80, D= 32 mm | [6 empty] | 0.1 | 1.13 | 0.11
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT32 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R80, D= 32 mm | [6 empty] | 0.1 | 1.5 | 0.15
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRRRP329 | 0 | 7.92 | 0
TNIRRRP409 | Partida | m | Fontanería AFS con tubería PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 40 mm | [6 empty] | 0 | 10.98 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 40 mm y 4,5 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según norma UNE EN 15874-2, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP409 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRRRP409 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 40 x 4,5 mm | [6 empty] | 1 | 6.2 | 6.2
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 40 mm y 4,5 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP409 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115040AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.91 | 1.67 | 1.52
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.07 | 16.18 | 1.13
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.07 | 14.68 | 1.03
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.099 | 2 | 0.2
NMAN40 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R80, D= 40 mm | [6 empty] | 0.25 | 1.6 | 0.4
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG40 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R80, D= 40 mm | [6 empty] | 0.1 | 2.16 | 0.22
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT40 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R80, D= 40 mm | [6 empty] | 0.1 | 2.79 | 0.28
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRRRP409 | 0 | 10.98 | 0
TNIRRRP509 | Partida | m | Fontanería AFS con tubería PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 50 mm | [6 empty] | 0 | 15.84 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 50 mm y 5,6 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según norma UNE EN 15874-2, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP509 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRRRP509 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 50 x 5,6 mm | [6 empty] | 1 | 9.31 | 9.31
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 50 mm y 5,6 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP509 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115048AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.8 | 2.56 | 2.05
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.08 | 16.18 | 1.29
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.08 | 14.68 | 1.17
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.138 | 2 | 0.28
NMAN50 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R80, D= 50 mm | [6 empty] | 0.25 | 2.73 | 0.68
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT50 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R80, D= 50 mm | [6 empty] | 0.1 | 6.12 | 0.61
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG50 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R80, D= 50 mm | [6 empty] | 0.1 | 4.45 | 0.45
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRRRP509 | 0 | 15.84 | 0
TNIRRRP639 | Partida | m | Fontanería AFS con tubería PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 63 mm | [6 empty] | 0 | 22.59 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 63 mm y 7,1 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según norma UNE EN 15874-2, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP639 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRRRP639 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 63 x 7,1 mm | [6 empty] | 1 | 14.44 | 14.44
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 63 mm y 7,1 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP639 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115060AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.71 | 3.01 | 2.14
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.09 | 16.18 | 1.46
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.09 | 14.68 | 1.32
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.194 | 2 | 0.39
NMAN63 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R80, D= 63 mm | [6 empty] | 0.25 | 4.44 | 1.11
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG63 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R80, D= 63 mm | [6 empty] | 0.1 | 7.35 | 0.74
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT63 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R80, D= 63 mm | [6 empty] | 0.1 | 9.89 | 0.99
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRRRP639 | 0 | 22.59 | 0
TNIRRRP759 | Partida | m | Fontanería AFS con tubería PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 75 mm | [6 empty] | 0 | 31.28 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 75 mm y 8,4 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según norma UNE EN 15874-2, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP759 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRRRP759 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 75 x 8,4 mm | [6 empty] | 1 | 20.65 | 20.65
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 75 mm y 8,4 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP759 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115075AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.67 | 3.55 | 2.38
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.1 | 16.18 | 1.62
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.1 | 14.68 | 1.47
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.261 | 2 | 0.52
NMAN75 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.25 | 6.86 | 1.72
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG75 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.1 | 13.7 | 1.37
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT75 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.1 | 15.46 | 1.55
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRRRP759 | 0 | 31.28 | 0
TNIRRRP909 | Partida | m | Fontanería AFS con tubería PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 90 mm | [6 empty] | 0 | 50.34 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 90 mm y 10,1 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según norma UNE EN 15874-2, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP909 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRRRP909 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 90 x 10,1 mm | [6 empty] | 1 | 35.48 | 35.48
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 90 mm y 10,1 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP909 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115090AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.61 | 4.2 | 2.56
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.11 | 16.18 | 1.78
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.11 | 14.68 | 1.61
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.414 | 2 | 0.83
NMAN90 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.25 | 12.52 | 3.13
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT90 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.1 | 26.38 | 2.64
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG90 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.1 | 23.09 | 2.31
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRRRP909 | 0 | 50.34 | 0
TNIRRRP1109 | Partida | m | Fontanería AFS con tubería PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 110 mm | [6 empty] | 0 | 68.79 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 110 mm y 12,3 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según norma UNE EN 15874-2, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP1109 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRRRP1109 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 110 x 12,3 mm | [6 empty] | 1 | 48.19 | 48.19
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 110 mm y 12,3 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP1109 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115110AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.54 | 5.33 | 2.88
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.12 | 16.18 | 1.94
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.12 | 14.68 | 1.76
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.548 | 2 | 1.1
NMAN110 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.25 | 19.22 | 4.81
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT110 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.1 | 45.05 | 4.51
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG110 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.1 | 36.04 | 3.6
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRRRP1109 | 0 | 68.79 | 0
TNIRRRP1259 | Partida | m | Fontanería AFS con tubería PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 125 mm | [6 empty] | 0 | 90.74 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 125 mm y 14,0 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según norma UNE EN 15874-2, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP1259 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRRRP1259 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 125 x 14,0 mm | [6 empty] | 1 | 61.79 | 61.79
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 125 mm y 14 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP1259 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115125AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.5 | 6.78 | 3.39
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.13 | 16.18 | 2.1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.13 | 14.68 | 1.91
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.692 | 2 | 1.38
NMAN125 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.25 | 28.2 | 7.05
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT125 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.1 | 63.32 | 6.33
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG125 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.1 | 67.94 | 6.79
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRRRP1259 | 0 | 90.74 | 0
TNIRRRP1609 | Partida | m | Fontanería AFS con tubería PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 160 mm | [6 empty] | 0 | 131.17 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 160 mm y 17,9 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según norma UNE EN 15874-2, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP1609 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRRRP1609 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 160 x 17,9 mm | [6 empty] | 1 | 102.75 | 102.75
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 160 mm y 17,9 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP1609 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115160AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.43 | 8.4 | 3.61
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.14 | 16.18 | 2.27
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.14 | 14.68 | 2.06
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.107 | 2 | 2.21
NT11160MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R, D= 160 mm | [6 empty] | 0.1 | 96.26 | 9.63
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9011160MM | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-R, D= 160 mm | [6 empty] | 0.1 | 86.36 | 8.64
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
[9 empty] | Total TNIRRRP1609 | 0 | 131.17 | 0
TNIRRRP2009 | Partida | m | Fontanería AFS con tubería PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 200 mm | [6 empty] | 0 | 219.88 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 200 mm y 22,4 mm de espesor. Tubería fabricada según norma UNE EN 15874-2, accesorios fabricados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP2009 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRRRP2009 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 200 x 22,4 mm | [6 empty] | 1 | 156.95 | 156.95
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 200 mm y 22,4 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP2009 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115200AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.39 | 13.99 | 5.46
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.16 | 16.18 | 2.59
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.16 | 14.68 | 2.35
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.674 | 2 | 3.35
NT11200MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R, D= 200 mm | [6 empty] | 0.1 | 270.47 | 27.05
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9011200MM | Material | u | Accesorio Codo "a tope",PP-R, D=200mm | [6 empty] | 0.1 | 221.25 | 22.13
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
[9 empty] | Total TNIRRRP2009 | 0 | 219.88 | 0
TNIRRRP2509 | Partida | m | Fontanería AFS con tubería PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 250 mm | [6 empty] | 0 | 337.1 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 250 mm y 27,9 mm de espesor. Tubería fabricada según norma UNE EN 15874-2, accesorios fabricados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP2509 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRRRP2509 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 250 x 27,9 mm | [6 empty] | 1 | 242.26 | 242.26
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 250 mm y 27,9 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP2509 de la serie Niron de ITALSAN.
33168250 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.39 | 36.6 | 14.27
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.16 | 16.18 | 2.59
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.16 | 14.68 | 2.35
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.615 | 2 | 5.23
NT11250MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R, D= 250 mm | [6 empty] | 0.1 | 451 | 45.1
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9011250MM | Material | u | Accesorio Codo "a tope",PP-R, D=250mm | [6 empty] | 0.1 | 253 | 25.3
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
[9 empty] | Total TNIRRRP2509 | 0 | 337.1 | 0
TNIRRRP3159 | Partida | m | Fontanería AFS con tubería PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 315 mm | [6 empty] | 0 | 586.09 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 315 mm y 35,2 mm de espesor. Tubería fabricada según norma UNE EN 15874-2, accesorios fabricados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP3159 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRRRP3559 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 355 x 39.7 mm | [6 empty] | 1 | 402.59 | 402.59
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 355 mm y 39,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP3159 de la serie Niron de ITALSAN.
33168325 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.3 | 43.67 | 13.1
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.16 | 16.18 | 2.59
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.16 | 14.68 | 2.35
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 4.206 | 2 | 8.41
NT11315MMB | Material | u | Accesorio Te "a tope", PP-R, D= 315mm | [6 empty] | 0.1 | 741.6 | 74.16
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9011315MMB | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-R, D= 315 | [6 empty] | 0.1 | 828.88 | 82.89
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
[9 empty] | Total TNIRRRP3159 | 0 | 586.09 | 0
TNIRRRP3559 | Partida | m | Fontanería AFS con tubería PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 355 mm | [6 empty] | 0 | 638.42 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 355 mm y 39,7 mm de espesor. Tubería fabricada según norma UNE EN 15874-2, accesorios fabricados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP3559 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRRRP3559 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa SDR 9/ Serie 4, D= 355 x 39.7 mm | [6 empty] | 1 | 402.59 | 402.59
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" SDR 9 serie 4, de diámetro 355 mm y 39,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según norma UNE EN 15874-5. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron, ref. TNIRRRP3159 de la serie Niron de ITALSAN.
33168364 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.3 | 54.54 | 16.36
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.16 | 16.18 | 2.59
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.16 | 14.68 | 2.35
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 4.239 | 2 | 8.48
NG9011355MMB | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-R, D= 355 mm | [6 empty] | 0.1 | 1164.44 | 116.44
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NT11355MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R, D= 355 mm | [6 empty] | 0.1 | 896.1 | 89.61
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
[9 empty] | Total TNIRRRP3559 | 0 | 638.42 | 0
[9 empty] | Total AFSMRP | 1 | 0 | 0
Válvulas | Capítulo | [8 empty] | 1 | 0 | 0
EPDM110 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 110mm | [6 empty] | 530.17 | 0 | 0
Válvula de polipropileno PP de diámetro 110mm - PP PN10 a 20 °C de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20 °C y 80 °C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM20 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 20mm | [6 empty] | 57.39 | 0 | 0
Válvula de bola de PP de diámetro 20mm - PP PN10 a 20°C , de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM25 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 25mm | [6 empty] | 66.34 | 0 | 0
Válvula de polipropileno PP de diámetro 25mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM32 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 32mm | [6 empty] | 80 | 0 | 0
Válvula de polipropileno PP de diámetro 32mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM40 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 40mm | [6 empty] | 99.43 | 0 | 0
Válvula de polipropileno PP de diámetro 40mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM50 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 50mm | [6 empty] | 129.57 | 0 | 0
Válvula de polipropileno PP de diámetro 50mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM63 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 63mm | [6 empty] | 165.88 | 0 | 0
Válvula de polipropileno PP de diámetro 63mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM75 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 75mm | [6 empty] | 292.25 | 0 | 0
Válvula de polipropileno PP de diámetro 75mm - PP PN10 a 20°C, de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM90 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 90mm | [6 empty] | 360.62 | 0 | 0
Válvula de polipropileno PP de diámetro 90mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
NRSPP20 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D=20mm | [6 empty] | 0 | 16.82 | 0
Válvula de bola de diámetro 20mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP25 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 25mm | [6 empty] | 0 | 22.15 | 0
Válvula de bola de diámetro 25mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP32 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 32mm | [6 empty] | 0 | 30.41 | 0
Válvula de bola de diámetro 32mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP40 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 40mm | [6 empty] | 0 | 64.27 | 0
Válvula de bola de diámetro 40mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP50 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 50mm | [6 empty] | 0 | 92.61 | 0
Válvula de bola de diámetro 50mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
[9 empty] | Total Válvulas | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total AFS | 1 | 0 | 0
ACS Y CALEFACCIÓN | Capítulo |  | Precios Descompuestos Agua Caliente Sanitaria | [6 empty] | 1 | 0 | 0
ACSCBP | Capítulo |  | ACS con tubería PP-R Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/Serie 4 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
TNIRFBRP2074 | Partida | m | Fontanería ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 7.4/ Serie 3.2, D= 20 mm | [6 empty] | 0 | 6.93 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Tubería fabricada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP2074 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRFBRP2074 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 7,4/ Serie 3.2, D= 20 x 2,8 mm | [6 empty] | 1 | 2.31 | 2.31
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (1/3)PP-R RP + FV (1/3) // PP-R RP, SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP2074 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115022AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 2.56 | 1.17 | 3
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.04 | 16.18 | 0.65
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.04 | 14.68 | 0.59
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.066 | 2 | 0.13
NMAN20 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R80, D= 20 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.48 | 0.12
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT20 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R80, D= 20 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.71 | 0.07
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG20 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R80, D= 20 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.57 | 0.06
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRFBRP2074 | 0 | 6.93 | 0
TNIRFBRP2574 | Partida | m | Fontanería ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 7.4/ Serie 3.2, D= 25 mm | [6 empty] | 0 | 8.1 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Tubería fabricada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP2574 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRFBRP2574 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 7,4/ Serie 3.2, D= 25 x 3,5 mm | [6 empty] | 1 | 3.25 | 3.25
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (1/3)PP-R RP + FV (1/3) // PP-R RP, SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Fabricado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP2574 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115028AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 2.2 | 1.29 | 2.84
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.05 | 16.18 | 0.81
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.05 | 14.68 | 0.73
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.076 | 2 | 0.15
NMAN25 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R80, D= 25 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.58 | 0.15
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG25 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R80, D= 25 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.71 | 0.07
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT25 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R80, D= 25 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.95 | 0.1
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRFBRP2574 | 0 | 8.1 | 0
TNIRFBRP329 | Partida | m | Fontanería ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4 D= 32 mm | [6 empty] | 0 | 10.26 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 32 mm y 3,6 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP329 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRFBRP329 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 32 x 3,6 mm | [6 empty] | 1 | 5.05 | 5.05
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (1/3)PP-R RP + FV (1/3) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 32 mm y 3,6 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP329 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115035AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 1.92 | 1.4 | 2.69
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.06 | 16.18 | 0.97
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.06 | 14.68 | 0.88
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.096 | 2 | 0.19
NMAN32 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R80, D= 32 | [6 empty] | 0.25 | 0.89 | 0.22
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG32 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R80, D= 32 mm | [6 empty] | 0.1 | 1.13 | 0.11
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT32 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R80, D= 32 mm | [6 empty] | 0.1 | 1.5 | 0.15
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRFBRP329 | 0 | 10.26 | 0
TNIRFBRP409 | Partida | m | Fontanería ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 40 mm | [6 empty] | 0 | 14.1 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 40 mm y 4,5 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP409 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRFBRP409 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 40 x 4,5 mm | [6 empty] | 1 | 8.52 | 8.52
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (1/3)PP-R RP + FV (1/3) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 40 mm y 4,5 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP409 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115040AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 1.54 | 1.67 | 2.57
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.06 | 16.18 | 0.97
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.06 | 14.68 | 0.88
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.129 | 2 | 0.26
NMAN40 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R80, D= 40 mm | [6 empty] | 0.25 | 1.6 | 0.4
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG40 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R80, D= 40 mm | [6 empty] | 0.1 | 2.16 | 0.22
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT40 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R80, D= 40 mm | [6 empty] | 0.1 | 2.79 | 0.28
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRFBRP409 | 0 | 14.1 | 0
TNIRFBRP509 | Partida | m | Fontanería ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 50 mm | [6 empty] | 0 | 20.16 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 50 mm y 5,6 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP509 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRFBRP509 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 50 x 5,6 mm | [6 empty] | 1 | 12.32 | 12.32
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (1/3)PP-R RP + FV (1/3) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 50 mm y 5,6 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Fiber Blue, ref. TNIRFBRP509 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115048AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 1.28 | 2.56 | 3.28
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.08 | 16.18 | 1.29
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.08 | 14.68 | 1.17
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.181 | 2 | 0.36
NMAN50 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R80, D= 50 mm | [6 empty] | 0.25 | 2.73 | 0.68
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT50 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R80, D= 50 mm | [6 empty] | 0.1 | 6.12 | 0.61
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG50 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R80, D= 50 mm | [6 empty] | 0.1 | 4.45 | 0.45
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRFBRP509 | 0 | 20.16 | 0
TNIRFBRP639 | Partida | m | Fontanería ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 63 mm | [6 empty] | 0 | 26.19 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 63 mm y 7,1 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP639 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRFBRP639 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 63 x 7,1 mm | [6 empty] | 1 | 17.01 | 17.01
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (1/3)PP-R RP + FV (1/3) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 63 mm y 7,1 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP639 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115060AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 1.03 | 3.01 | 3.1
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.09 | 16.18 | 1.46
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.09 | 14.68 | 1.32
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.229 | 2 | 0.46
NMAN63 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R80, D= 63 mm | [6 empty] | 0.25 | 4.44 | 1.11
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG63 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R80, D= 63 mm | [6 empty] | 0.1 | 7.35 | 0.74
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT63 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R80, D= 63 mm | [6 empty] | 0.1 | 9.89 | 0.99
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRFBRP639 | 0 | 26.19 | 0
TNIRFBRP759 | Partida | m | Fontanería ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 75 mm | [6 empty] | 0 | 37.61 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 75 mm y 8,4 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP759 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRFBRP759 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 75 x 8,4 mm | [6 empty] | 1 | 26.21 | 26.21
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (1/3)PP-R RP + FV (1/3) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 75 mm y 8,4 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión por electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP759 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115075AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.85 | 3.55 | 3.02
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.1 | 16.18 | 1.62
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.1 | 14.68 | 1.47
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.323 | 2 | 0.65
NMAN75 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.25 | 6.86 | 1.72
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG75 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.1 | 13.7 | 1.37
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT75 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.1 | 15.46 | 1.55
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRFBRP759 | 0 | 37.61 | 0
TNIRFBRP909 | Partida | m | Fontanería ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 90 mm | [6 empty] | 0 | 53.31 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 90 mm y 10,1 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP909 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRFBRP909 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 90 x 10,1 mm | [6 empty] | 1 | 38.01 | 38.01
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (1/3)PP-R RP + FV (1/3) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 90 mm y 10,1 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión por electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP909 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115090AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.7 | 4.2 | 2.94
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.11 | 16.18 | 1.78
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.11 | 14.68 | 1.61
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.443 | 2 | 0.89
NMAN90 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.25 | 12.52 | 3.13
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT90 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.1 | 26.38 | 2.64
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG90 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.1 | 23.09 | 2.31
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRFBRP909 | 0 | 53.31 | 0
TNIRFBRP1109 | Partida | m | Fontanería ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 110 mm | [6 empty] | 0 | 73.22 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 110 mm y 12,3 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP1109 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRFBRP1109 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 110 x 12,3 mm | [6 empty] | 1 | 52.28 | 52.28
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (1/3)PP-R RP + FV (1/3) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 110 mm y 12,3 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión por electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP1109 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115110AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.59 | 5.33 | 3.14
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.12 | 16.18 | 1.94
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.12 | 14.68 | 1.76
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.591 | 2 | 1.18
NMAN110 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.25 | 19.22 | 4.81
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT110 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.1 | 45.05 | 4.51
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG110 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.1 | 36.04 | 3.6
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRFBRP1109 | 0 | 73.22 | 0
TNIRFBRP1259 | Partida | m | Fontanería ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 125 mm | [6 empty] | 0 | 95.6 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 125 mm y 14,0 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP1259 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRFBRP1259 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 125 x 14,0 mm | [6 empty] | 1 | 66.21 | 66.21
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (1/3)PP-R RP + FV (1/3) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 125 mm y 14,0 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión por electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP1259 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115125AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.55 | 6.78 | 3.73
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.13 | 16.18 | 2.1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.13 | 14.68 | 1.91
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.74 | 2 | 1.48
NMAN125 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.25 | 28.2 | 7.05
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT125 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.1 | 63.32 | 6.33
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG125 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.1 | 67.94 | 6.79
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRFBRP1259 | 0 | 95.6 | 0
TNIRFBRP1609 | Partida | m | Fontanería ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 160 mm | [6 empty] | 0 | 172.3 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 160 mm y 17,9 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con ffranja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP1609 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRFBRP1609 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 160 x 17,9 mm | [6 empty] | 1 | 121.1 | 121.1
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (1/3)PP-R RP + FV (1/3) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 160 mm y 17,9 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión por termofusión y inserciones incorporadas certificado según RP 01.78. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP1609 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115160AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.43 | 8.4 | 3.61
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.14 | 16.18 | 2.27
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.14 | 14.68 | 2.06
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.29 | 2 | 2.58
NME160 | Material | u | Accesorio Manguito Electrosoldable, PP-R CT, D= 160 mm | [6 empty] | 0.25 | 89.62 | 22.41
Accesorio electrosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, color azul Niron.
NT11160MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R, D= 160 mm | [6 empty] | 0.1 | 96.26 | 9.63
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9011160MM | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-R, D= 160 mm | [6 empty] | 0.1 | 86.36 | 8.64
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
[9 empty] | Total TNIRFBRP1609 | 0 | 172.3 | 0
TNIRFBRP2009 | Partida | m | Fontanería ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 200 mm | [6 empty] | 0 | 353.85 | 0
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (1/3)PP-R RP + FV (1/3) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 200 mm y 22,4 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión por termofusión y inserciones incorporadas certificado según RP 01.78. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP2009 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRFBRP2009 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 200 x 22,4 mm | [6 empty] | 1 | 199.6 | 199.6
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (1/3)PP-R RP + FV (1/3) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 200 mm y 22,4 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión por termofusión y inserciones incorporadas certificado según RP 01.78. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP2009 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115200AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.38 | 13.99 | 5.32
coelPRFC40a | Material | m2 | Aislamiento térmico: Plancha elastomérica flexible de 40 mm de espesor | [6 empty] | 0.63 | 79.66 | 50.19
Plancha en rollo de coquilla elastomérica flexible (FEF) autoadhesiva basada en caucho sintético. Fabricada según norma EN14304, de 40 mm de espesor que asegura la no condensación superficial según cálculo de aislamiento conforme a RITE por método simplificado según procedimiento alternativo (ITALTERM).
adcoel520 | Material | cm3 | Adhesivo para extremos y costura longitudinal de Coquilla/Plancha elastomérica | [6 empty] | 28.57 | 0.02 | 0.57
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.14 | 16.18 | 2.27
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.14 | 14.68 | 2.06
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.6 | 2 | 5.2
NME200 | Material | u | Accesorio Manguito Electrosoldable, PP-R CT, D= 200 mm | [6 empty] | 0.25 | 157.84 | 39.46
Accesorio electrosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -25 °C y 70 °C, color azul Niron.
NT11200MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R, D= 200 mm | [6 empty] | 0.1 | 270.47 | 27.05
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9011200MM | Material | u | Accesorio Codo "a tope",PP-R, D=200mm | [6 empty] | 0.1 | 221.25 | 22.13
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
[9 empty] | Total TNIRFBRP2009 | 0 | 353.85 | 0
TNIRFBRP2509 | Partida | m | Fontanería ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 250 mm | [6 empty] | 0 | 475.91 | 0
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (1/3)PP-R RP + FV (1/3) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 250 mm y 27,9 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión por termofusión y inserciones incorporadas certificado según RP 01.78. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP2509 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRFBRP2509 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 250 x 27,9 mm | [6 empty] | 1 | 314.88 | 314.88
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (1/3)PP-R RP + FV (1/3) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 250 mm y 27,9 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión por termofusión y inserciones incorporadas certificado según RP 01.78. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP2509 de la serie Niron de ITALSAN.
33168250 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.3 | 36.6 | 10.98
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.14 | 16.18 | 2.27
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.14 | 14.68 | 2.06
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 3.302 | 2 | 6.6
NME250 | Material | u | Accesorio Manguito Electrosoldable, PP-R CT, D= 250 mm | [6 empty] | 0.25 | 274.89 | 68.72
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NT11250MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R, D= 250 mm | [6 empty] | 0.1 | 451 | 45.1
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9011250MM | Material | u | Accesorio Codo "a tope",PP-R, D=250mm | [6 empty] | 0.1 | 253 | 25.3
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
[9 empty] | Total TNIRFBRP2509 | 0 | 475.91 | 0
TNIRFBRP3159 | Partida | m | Fontanería ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 315 mm | [6 empty] | 0 | 708.13 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 se SDR 9 serie 4, de diámetro 315 mm y 35,2 mm de espesor. Tubería fabricada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados según UNE EN 15874-3 y sistema de unión por soldadura a tope según norma DIN 8077/78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP3159 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRFBRP3159 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 315 x 22,4 mm | [6 empty] | 1 | 522.84 | 522.84
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (1/3)PP-R RP + FV (1/3) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 315 mm y 35,2 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión por termofusión y inserciones incorporadas certificado según RP 01.78. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP3159 de la serie Niron de ITALSAN.
33168325 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.3 | 43.67 | 13.1
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.14 | 16.18 | 2.27
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.14 | 14.68 | 2.06
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.403 | 2 | 10.81
NG9011315MMB | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-R, D= 315 | [6 empty] | 0.1 | 828.88 | 82.89
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NT11315MMB | Material | u | Accesorio Te "a tope", PP-R, D= 315mm | [6 empty] | 0.1 | 741.6 | 74.16
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
[9 empty] | Total TNIRFBRP3159 | 0 | 708.13 | 0
TNIRFBRP3559 | Partida | m | Fontanería ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 355 mm | [6 empty] | 0 | 895.42 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 se SDR 9 serie 4, de diámetro 355 mm y 39,7 mm de espesor. Tubería fabricada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados según UNE EN 15874-3 y sistema de unión por soldadura a tope según norma DIN 8077/78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP3159 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRFBRP3559 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON FIBER BLUE PP-R RP PIPE SDR 9/ Serie 4, D= 355 x 39,7 mm | [6 empty] | 1 | 655.16 | 655.16
Tubo compuestode polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/3)PP-R RP // (1/3)PP-R RP + FV (1/3) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 355 mm y 39,7 mm de espesor. Tubería fabricada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados según UNE EN 15874-3 y sistema de unión por soldadura a tope según norma DIN 8077/78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP3159 de la serie Niron de ITALSAN.
33168364 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.3 | 54.54 | 16.36
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.14 | 16.18 | 2.27
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.14 | 14.68 | 2.06
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 6.759 | 2 | 13.52
NG9011355MMB | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-R, D= 355 mm | [6 empty] | 0.1 | 1164.44 | 116.44
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NT11355MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R, D= 355 mm | [6 empty] | 0.1 | 896.1 | 89.61
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
[9 empty] | Total TNIRFBRP3559 | 0 | 895.42 | 0
[9 empty] | Total ACSCBP | 1 | 0 | 0
Válvulas | Capítulo | [8 empty] | 1 | 0 | 0
EPDM110 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 110mm | [6 empty] | 530.17 | 0 | 0
Válvula de polipropileno PP de diámetro 110mm - PP PN10 a 20 °C de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20 °C y 80 °C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM20 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 20mm | [6 empty] | 57.39 | 0 | 0
Válvula de bola de PP de diámetro 20mm - PP PN10 a 20°C , de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM25 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 25mm | [6 empty] | 66.34 | 0 | 0
Válvula de polipropileno PP de diámetro 25mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM32 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 32mm | [6 empty] | 80 | 0 | 0
Válvula de polipropileno PP de diámetro 32mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM40 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 40mm | [6 empty] | 99.43 | 0 | 0
Válvula de polipropileno PP de diámetro 40mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM50 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 50mm | [6 empty] | 129.57 | 0 | 0
Válvula de polipropileno PP de diámetro 50mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM63 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 63mm | [6 empty] | 165.88 | 0 | 0
Válvula de polipropileno PP de diámetro 63mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM75 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 75mm | [6 empty] | 292.25 | 0 | 0
Válvula de polipropileno PP de diámetro 75mm - PP PN10 a 20°C, de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM90 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 90mm | [6 empty] | 360.62 | 0 | 0
Válvula de polipropileno PP de diámetro 90mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
NRSPP20 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D=20mm | [6 empty] | 0 | 16.82 | 0
Válvula de bola de diámetro 20mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP25 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 25mm | [6 empty] | 0 | 22.15 | 0
Válvula de bola de diámetro 25mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP32 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 32mm | [6 empty] | 0 | 30.41 | 0
Válvula de bola de diámetro 32mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP40 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 40mm | [6 empty] | 0 | 64.27 | 0
Válvula de bola de diámetro 40mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP50 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 50mm | [6 empty] | 0 | 92.61 | 0
Válvula de bola de diámetro 50mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
[9 empty] | Total Válvulas | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total ACS Y CALEFACCIÓN | 1 | 0 | 0
Climatización o refriger | Capítulo |  | Precios Descompuestos Climatización o Refrigeración | [6 empty] | 1 | 0 | 0
NIRON CLIMA SDR11 | Capítulo |  | Climatización con tubería PP-R 100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR11/ Serie 5 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
TNIRCL2074 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R 100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 7.4/ Serie 3.2, D= 20 mm | [6 empty] | 0 | 8.76 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7.4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL2074 | Material | m | Tubo PP-R 100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 7,4/ Serie 3.2, D= 20 x 2,8 mm | [6 empty] | 1 | 1.95 | 1.95
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115022AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 2.56 | 1.17 | 3
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.11 | 16.18 | 1.78
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.11 | 14.68 | 1.61
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.083 | 2 | 0.17
NMAN20 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R80, D= 20 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.48 | 0.12
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT20 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R80, D= 20 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.71 | 0.07
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG20 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R80, D= 20 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.57 | 0.06
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRCL2074 | 0 | 8.76 | 0
TNIRCL2574 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R 100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 7.4/ Serie 3.2, D= 25 mm | [6 empty] | 0 | 9.62 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7.4 serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL2574 | Material | m | Tubo PP-R 100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 7,4/ Serie 3.2, D= 25 x 3,5 mm | [6 empty] | 1 | 2.89 | 2.89
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Fabricado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115028AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 2.2 | 1.29 | 2.84
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.11 | 16.18 | 1.78
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.11 | 14.68 | 1.61
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.091 | 2 | 0.18
NMAN25 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R80, D= 25 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.58 | 0.15
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG25 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R80, D= 25 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.71 | 0.07
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT25 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R80, D= 25 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.95 | 0.1
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRCL2574 | 0 | 9.62 | 0
TNIRCL3211 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R 100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 32 mm | [6 empty] | 0 | 11.06 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 32 mm y 2,9 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL3211 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL3211 | Material | m | Tubo PP-R 100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 32 x 2,9 mm | [6 empty] | 1 | 3.98 | 3.98
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 32 mm y 2,9 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión por termofusión e inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL3211 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115035AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 1.92 | 1.4 | 2.69
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.12 | 16.18 | 1.94
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.12 | 14.68 | 1.76
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.104 | 2 | 0.21
NMAN32 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R80, D= 32 | [6 empty] | 0.25 | 0.89 | 0.22
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG32 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R80, D= 32 mm | [6 empty] | 0.1 | 1.13 | 0.11
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT32 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R80, D= 32 mm | [6 empty] | 0.1 | 1.5 | 0.15
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRCL3211 | 0 | 11.06 | 0
TNIRCL4011 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R 100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 40 mm | [6 empty] | 0 | 13.75 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL4011 | Material | m | Tubo PP-R 100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 40 x 3,7 mm | [6 empty] | 1 | 6.33 | 6.33
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión por termofusión e inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115040AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 1.54 | 1.67 | 2.57
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.12 | 16.18 | 1.94
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.12 | 14.68 | 1.76
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.126 | 2 | 0.25
NMAN40 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R80, D= 40 mm | [6 empty] | 0.25 | 1.6 | 0.4
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG40 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R80, D= 40 mm | [6 empty] | 0.1 | 2.16 | 0.22
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT40 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R80, D= 40 mm | [6 empty] | 0.1 | 2.79 | 0.28
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRCL4011 | 0 | 13.75 | 0
TNIRCL5011 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R 100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 50 mm | [6 empty] | 0 | 18.39 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 50 mm y 4,6 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL5011 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL5011 | Material | m | Tubo PP-R 100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 50 x 4,6 mm | [6 empty] | 1 | 8.88 | 8.88
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 50 mm y 4,6 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión por termofusión e inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL5011 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115048AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 1.28 | 2.56 | 3.28
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.135 | 16.18 | 2.18
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.135 | 14.68 | 1.98
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.163 | 2 | 0.33
NMAN50 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R80, D= 50 mm | [6 empty] | 0.25 | 2.73 | 0.68
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT50 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R80, D= 50 mm | [6 empty] | 0.1 | 6.12 | 0.61
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG50 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R80, D= 50 mm | [6 empty] | 0.1 | 4.45 | 0.45
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRCL5011 | 0 | 18.39 | 0
TNIRCL6311 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R 100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 63 mm | [6 empty] | 0 | 24.21 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL6311 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL6311 | Material | m | Tubo PP-R 100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 63 x 5,8 mm | [6 empty] | 1 | 13.69 | 13.69
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión por termofusión e inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL6311 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115060AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 1.03 | 3.01 | 3.1
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.135 | 16.18 | 2.18
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.135 | 14.68 | 1.98
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.21 | 2 | 0.42
NMAN63 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R80, D= 63 mm | [6 empty] | 0.25 | 4.44 | 1.11
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG63 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R80, D= 63 mm | [6 empty] | 0.1 | 7.35 | 0.74
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT63 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R80, D= 63 mm | [6 empty] | 0.1 | 9.89 | 0.99
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRCL6311 | 0 | 24.21 | 0
TNIRCL7511 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R 100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 75 mm | [6 empty] | 0 | 30.27 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 75 mm y 6,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL7511 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL7511 | Material | m | Tubo PP-R 100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 75 x 6,8 mm | [6 empty] | 1 | 17.95 | 17.95
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 75 mm y 6,8 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión por electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL7511 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115075AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.85 | 3.55 | 3.02
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.135 | 16.18 | 2.18
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.135 | 14.68 | 1.98
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.251 | 2 | 0.5
NMAN75 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.25 | 6.86 | 1.72
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG75 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.1 | 13.7 | 1.37
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT75 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.1 | 15.46 | 1.55
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRCL7511 | 0 | 30.27 | 0
TNIRCL9011 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R 100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 90 mm | [6 empty] | 0 | 42.02 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 90 mm y 8,2 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL9011 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL9011 | Material | m | Tubo PP-R 100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 90 x 8,2 mm | [6 empty] | 1 | 25.98 | 25.98
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 90 mm y 8,2 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión por electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL9011 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115090AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.7 | 4.2 | 2.94
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.141 | 16.18 | 2.28
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.141 | 14.68 | 2.07
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.333 | 2 | 0.67
NMAN90 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.25 | 12.52 | 3.13
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT90 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.1 | 26.38 | 2.64
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG90 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.1 | 23.09 | 2.31
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRCL9011 | 0 | 42.02 | 0
TNIRCL11011 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R 100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 110 mm | [6 empty] | 0 | 60.08 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 110 mm y 10,0 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL11011 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL11011 | Material | m | Tubo PP-R 100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 110 x 10,0 mm | [6 empty] | 1 | 38.75 | 38.75
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 110 mm y 10,0 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión por electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL11011 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115110AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.59 | 5.33 | 3.14
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.141 | 16.18 | 2.28
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.141 | 14.68 | 2.07
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.462 | 2 | 0.92
NMAN110 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.25 | 19.22 | 4.81
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT110 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.1 | 45.05 | 4.51
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG110 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.1 | 36.04 | 3.6
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRCL11011 | 0 | 60.08 | 0
TNIRCL12511 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R 100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 125 mm | [6 empty] | 0 | 75.26 | 0
Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 125 mm y 11,4 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL12511 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL12511 | Material | m | Tubo PP-R 100 Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 125 x 11,4 mm | [6 empty] | 1 | 45.62 | 45.62
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 125 mm y 11,4 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL12511 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115125AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.55 | 6.78 | 3.73
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.151 | 16.18 | 2.44
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.151 | 14.68 | 2.22
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.54 | 2 | 1.08
NMAN125 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.25 | 28.2 | 7.05
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT125 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.1 | 63.32 | 6.33
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG125 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.1 | 67.94 | 6.79
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRCL12511 | 0 | 75.26 | 0
[9 empty] | Total NIRON CLIMA SDR11 | 1 | 0 | 0
NIRON CLIMA SDR17 | Capítulo |  | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR17/ Serie 8 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
TNIRCL16017 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 160 mm | [6 empty] | 0 | 86.86 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 160 mm y 9,5 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL16017 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL16017 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 160 x 9,5 mm | [6 empty] | 1 | 61.65 | 61.65
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP+FV // (1/4)PP-R RP, SDR 17 serie 8, de diámetro 160 mm y 9,5 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL16017 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115160AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 1.1 | 8.4 | 9.24
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.05 | 16.18 | 0.81
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.05 | 14.68 | 0.73
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.724 | 2 | 1.45
NT17160MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R, SDR 17, D= 160 mm | [6 empty] | 0.1 | 66.49 | 6.65
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9017160MM | Material | u | Accesorio Codo ''a tope'', PP-R, SDR 17, D= 160 mm | [6 empty] | 0.1 | 63.25 | 6.33
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
[9 empty] | Total TNIRCL16017 | 0 | 86.86 | 0
TNIRCL20017 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 200 mm | [6 empty] | 0 | 158.16 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 200 mm y 11,9 mm de espesor. Tubería fabricada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL20017 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL20017 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 200 x 11,9 mm | [6 empty] | 1 | 100.48 | 100.48
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP+FV // (1/4)PP-R RP, SDR 17 serie 8, de diámetro 200 mm y 11,9 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL20017 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115200AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.96 | 13.99 | 13.43
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.05 | 16.18 | 0.81
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.05 | 14.68 | 0.73
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.155 | 2 | 2.31
NT17200MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R, SDR 17, D= 200 mm | [6 empty] | 0.1 | 236.43 | 23.64
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9017200MM | Material | u | Accesorio Codo ''a tope'', PP-R, SDR 17, D= 200 mm | [6 empty] | 0.1 | 167.57 | 16.76
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
[9 empty] | Total TNIRCL20017 | 0 | 158.16 | 0
TNIRCL25017 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 250 mm | [6 empty] | 0 | 212.63 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 250 mm y 14,9 mm de espesor. Tubería fabricada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL25017 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL25017 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 250 x 14,9 mm | [6 empty] | 1 | 143.94 | 143.94
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP+FV // (1/4)PP-R RP, SDR 17 serie 8, de diámetro 250 mm y 14,9 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL25017 de la serie Niron de ITALSAN.
33168250 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.3 | 36.6 | 10.98
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.05 | 16.18 | 0.81
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.05 | 14.68 | 0.73
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.565 | 2 | 3.13
NT17250MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R, SDR 17, D= 250 mm | [6 empty] | 0.1 | 329.09 | 32.91
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9017250MM | Material | u | Accesorio Codo ''a tope'', PP-R, SDR 17, D= 250 mm | [6 empty] | 0.1 | 201.3 | 20.13
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
[9 empty] | Total TNIRCL25017 | 0 | 212.63 | 0
TNIRCL31517 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 315 mm | [6 empty] | 0 | 341.94 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 315 mm y 18,7 mm de espesor. Tubería fabricada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL31517 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL31517 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 315 x 18,7 mm | [6 empty] | 1 | 214.4 | 214.4
Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP+FV // (1/4)PP-R RP, SDR 17 serie 8, de diámetro 315 mm y 18,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL31517 de la serie Niron de ITALSAN.
33168325 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.3 | 43.67 | 13.1
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.06 | 16.18 | 0.97
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.06 | 14.68 | 0.88
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.294 | 2 | 4.59
NT17315MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R, SDR 17, D= 315 mm | [6 empty] | 0.1 | 534.57 | 53.46
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9017315MMB | Material | u | Accesorio Codo ''a tope'', PP-R, SDR 17, D= 315 mm | [6 empty] | 0.1 | 545.44 | 54.54
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
[9 empty] | Total TNIRCL31517 | 0 | 341.94 | 0
TNIRCL35517 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 355 mm | [6 empty] | 0 | 440.79 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 355 mm y 21,1 mm de espesor. Tubería fabricada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL35517 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL35517 | Material | m | Tubo PP-R RP con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 355 x 21,1 mm | [6 empty] | 1 | 283.48 | 283.48
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con un 6% de fibra de vidrio, SDR 17 serie 8, de diámetro 355 mm y 21,1 mm de espesor. Fabricado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y sistema de unioón por soldadura a tope según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL35517 de la serie Niron de ITALSAN.
33168364 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.3 | 54.54 | 16.36
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.07 | 16.18 | 1.13
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.07 | 14.68 | 1.03
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 3.02 | 2 | 6.04
NT17355MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R, SDR 17, D= 355 mm | [6 empty] | 0.1 | 650.96 | 65.1
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9017355MMB | Material | u | Accesorio Codo ''a tope'', PP-R, SDR 17, D= 355 mm | [6 empty] | 0.1 | 676.5 | 67.65
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
[9 empty] | Total TNIRCL35517 | 0 | 440.79 | 0
TNIRCL40017 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 400 mm | [6 empty] | 0 | 560.55 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 400 mm y 23,7 mm de espesor. Tubería fabricada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL40017 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL40017 | Material | m | Tubo PP-R RP con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 400 x 23,7 mm | [6 empty] | 1 | 362.82 | 362.82
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con un 6% de fibra de vidrio, SDR 17 serie 8, de diámetro 400 mm y 23,7 mm de espesor. Fabricado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y sistema de unión por soldadura a tope según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL40017 de la serie Niron de ITALSAN.
33168408 | Material | u | Material aux.sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.3 | 59.2 | 17.76
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.08 | 16.18 | 1.29
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.08 | 14.68 | 1.17
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 3.83 | 2 | 7.66
NT17400MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R, SDR 17, D= 400 mm | [6 empty] | 0.1 | 808.55 | 80.86
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9017400MMB | Material | u | Accesorio Codo ''a tope'', PP-R, SDR 17, D= 400 mm | [6 empty] | 0.1 | 889.9 | 88.99
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
[9 empty] | Total TNIRCL40017 | 0 | 560.55 | 0
TNIRCL45017 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 450 mm | [6 empty] | 0 | 743.44 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 450 mm y 25,5 mm de espesor. Tubería fabricada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL45017 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL45017 | Material | m | Tubo PP-R RP con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 450 x 25,5 mm | [6 empty] | 1 | 469.11 | 469.11
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con un 6% de fibra de vidrio, SDR 17 serie 8, de diámetro 450 mm y 25,5 mm de espesor. Fabricado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y sistema de unión por soldadura a tope según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL45017 de la serie Niron de ITALSAN.
33168458 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.55 | 70.15 | 38.58
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.09 | 16.18 | 1.46
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.09 | 14.68 | 1.32
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.105 | 2 | 10.21
NT17450MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R, SDR 17, D= 450 mm | [6 empty] | 0.1 | 1060.9 | 106.09
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9017450MMB | Material | u | Accesorio Codo ''a tope'', PP-R, SDR 17, D= 450 mm | [6 empty] | 0.1 | 1166.69 | 116.67
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
[9 empty] | Total TNIRCL45017 | 0 | 743.44 | 0
TNIRCL50017 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 500 mm | [6 empty] | 0 | 308.71 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 500 mm y 28,4 mm de espesor. Tubería fabricada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL50017 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL50017 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17 / Serie 8, D= 500 x 28,4 mm | [6 empty] | 0 | 592.13 | 0
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 500 mm y 28,4 mm de espesor. Tubería fabricada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL50017 de la serie Niron de ITALSAN.
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0 | 16.18 | 0
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0 | 14.68 | 0
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0 | 2 | 0
NT17500MMB | Material | u | Accesorio Te "a tope", PP-R, SDR 17, D= 500 mm | [6 empty] | 0.1 | 1442 | 144.2
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9017500MMB | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-R, SDR 17, D= 500 mm | [6 empty] | 0.1 | 1645.11 | 164.51
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
[9 empty] | Total TNIRCL50017 | 0 | 308.71 | 0
TNIRCL56017 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 560 mm | [6 empty] | 0 | 1193.7 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 560 mm y xx mm de espesor. Tubería fabricada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL56017 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL56017 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17 / Serie 8, D= 560 mm | [6 empty] | 1 | 759.88 | 759.88
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 560 mm y 31,8 mm de espesor. Tubería fabricada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL56017 de la serie Niron de ITALSAN.
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.09 | 16.18 | 1.46
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.09 | 14.68 | 1.32
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 7.627 | 2 | 15.25
NT17560MMB | Material | u | Accesorio Te "a tope", PP-R, SDR 17, D= 560 mm | [6 empty] | 0.1 | 1944.64 | 194.46
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9017560MMB | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-R, SDR 17, D= 560 mm | [6 empty] | 0.1 | 2213.33 | 221.33
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
[9 empty] | Total TNIRCL56017 | 0 | 1193.7 | 0
TNIRCL63017 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 630 mm | [6 empty] | 0 | 1643.45 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 630 mm y 35,7 mm de espesor. Tubería fabricada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL63017 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL63017 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 630 x 35,7 mm | [6 empty] | 1 | 1028.51 | 1028.51
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 630 mm y 35,7 mm de espesor. Tubería fabricada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL63017 de la serie Niron de ITALSAN.
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.09 | 16.18 | 1.46
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.09 | 14.68 | 1.32
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.313 | 2 | 20.63
NT17630MMB | Material | u | Accesorio Te "a tope", PP-R, SDR 17, D =630 mm | [6 empty] | 0.1 | 2549.25 | 254.93
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9017630MMB | Partida | u | Accesorio Codo " a tope" PP-R, SDR 17. D= 630 mm | [6 empty] | 0.1 | 3366 | 336.6
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
[9 empty] | Total TNIRCL63017 | 0 | 1643.45 | 0
[9 empty] | Total NIRON CLIMA SDR17 | 1 | 0 | 0
Válvulas | Capítulo | [8 empty] | 1 | 0 | 0
EPDM110 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 110mm | [6 empty] | 530.17 | 0 | 0
Válvula de polipropileno PP de diámetro 110mm - PP PN10 a 20 °C de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20 °C y 80 °C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM20 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 20mm | [6 empty] | 57.39 | 0 | 0
Válvula de bola de PP de diámetro 20mm - PP PN10 a 20°C , de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM25 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 25mm | [6 empty] | 66.34 | 0 | 0
Válvula de polipropileno PP de diámetro 25mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM32 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 32mm | [6 empty] | 80 | 0 | 0
Válvula de polipropileno PP de diámetro 32mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM40 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 40mm | [6 empty] | 99.43 | 0 | 0
Válvula de polipropileno PP de diámetro 40mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM50 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 50mm | [6 empty] | 129.57 | 0 | 0
Válvula de polipropileno PP de diámetro 50mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM63 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 63mm | [6 empty] | 165.88 | 0 | 0
Válvula de polipropileno PP de diámetro 63mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM75 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 75mm | [6 empty] | 292.25 | 0 | 0
Válvula de polipropileno PP de diámetro 75mm - PP PN10 a 20°C, de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM90 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 90mm | [6 empty] | 360.62 | 0 | 0
Válvula de polipropileno PP de diámetro 90mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
NRSPP20 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D=20mm | [6 empty] | 0 | 16.82 | 0
Válvula de bola de diámetro 20mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP25 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 25mm | [6 empty] | 0 | 22.15 | 0
Válvula de bola de diámetro 25mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP32 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 32mm | [6 empty] | 0 | 30.41 | 0
Válvula de bola de diámetro 32mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP40 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 40mm | [6 empty] | 0 | 64.27 | 0
Válvula de bola de diámetro 40mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP50 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 50mm | [6 empty] | 0 | 92.61 | 0
Válvula de bola de diámetro 50mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
[9 empty] | Total Válvulas | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total Climatización o refriger | 1 | 0 | 0
Bies o Rociadores | Capítulo |  | Precios Descompuestos Bies o Rociadores | [6 empty] | 1 | 0 | 0
BiRoRED | Capítulo | m | Bies o Rociadores con tubería NIRON RED | [6 empty] | 1 | 0 | 0
03TNIRRCTRED2011 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 20 mm | [6 empty] | 0 | 5.89 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 20 mm y 1,8 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501. y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED2074 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED2011 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/Serie 5, D= 20 x 1,8 mm | [6 empty] | 1 | 2.67 | 2.67
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5 de diámetro 20 mm y 1,8 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED2011 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115022AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 1.1 | 1.17 | 1.29
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.05 | 16.18 | 0.81
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.05 | 14.68 | 0.73
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.055 | 2 | 0.11
03NMANRED20 | Material | u | Accesorio Manguito Socket PP-RCT RF D= 20 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.54 | 0.14
Accesorio Manguito Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 20 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED20 de la serie Niron de ITALSAN.
03NTRED20 | Material | u | Accesorio Te Socket PP-RCT RF D= 20mm | [6 empty] | 0.1 | 0.79 | 0.08
Accesorio Te Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 20 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NTRED20 de la serie Niron de ITALSAN.
03NGRED20 | Material | u | Accesorio Codo Socket PP-RCT RF D= 20mm | [6 empty] | 0.1 | 0.59 | 0.06
Accesorio Codo Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 20 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NGRED20 de la serie Niron de ITALSAN.
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED2011 | 0 | 5.89 | 0
03TNIRRCTRED2511 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 25 mm | [6 empty] | 0 | 7.08 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 25 mm y 2,3 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501. y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED2574 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED2511 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 25 x 2,3 mm | [6 empty] | 1 | 3.85 | 3.85
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RFmonocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 25 mm y 2,3mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED2511 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115028AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.96 | 1.29 | 1.24
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.05 | 16.18 | 0.81
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.05 | 14.68 | 0.73
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.066 | 2 | 0.13
03NMANRED25 | Material | u | Accesorio Manguito Socket PP-RCT RF D= 25 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.59 | 0.15
Accesorio Manguito Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 25 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED25 de la serie Niron de ITALSAN.
03NTRED25 | Material | u | Accesorio Te Socket PP-RCT RF D= 25mm | [6 empty] | 0.1 | 0.98 | 0.1
Accesorio Te Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 25 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NTRED25 de la serie Niron de ITALSAN.
03NGRED25 | Material | u | Accesorio Codo Socket PP-RCT RF D= 25mm | [6 empty] | 0.1 | 0.74 | 0.07
Accesorio Codo Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 25 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NGRED25 de la serie Niron de ITALSAN.
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED2511 | 0 | 7.08 | 0
03TNIRRCTRED3211 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 32 mm | [6 empty] | 0 | 8.74 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 32 mm y 2,9 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501. y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED3211 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED3211 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 32 x 2,9 mm | [6 empty] | 1 | 5.05 | 5.05
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RFmonocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 32 mm y 2,9 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED3211 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115035AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.85 | 1.4 | 1.19
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.06 | 16.18 | 0.97
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.06 | 14.68 | 0.88
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.081 | 2 | 0.16
03NMANRED32 | Material | u | Accesorio Manguito Socket PP-RCT RF D= 32mm | [6 empty] | 0.25 | 0.98 | 0.25
Accesorio Manguito Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 32 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED32 de la serie Niron de ITALSAN.
03NTRED32 | Material | u | Accesorio Te Socket PP-RCT RF D= 32mm | [6 empty] | 0.1 | 1.16 | 0.12
Accesorio Te Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 32 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NTRED32 de la serie Niron de ITALSAN.
03NGRED32 | Material | u | Accesorio Codo Socket PP-RCT RF D= 32mm | [6 empty] | 0.1 | 1.19 | 0.12
Accesorio Codo Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 32 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NGRED32 de la serie Niron de ITALSAN.
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED3211 | 0 | 8.74 | 0
03TNIRRCTRED4011 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 40 mm | [6 empty] | 0 | 12.06 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501. y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEsde EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED4011 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED4011 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 40 x 3,7 mm | [6 empty] | 1 | 7.67 | 7.67
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RFmonocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED4011 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115040AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.7 | 1.67 | 1.17
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.07 | 16.18 | 1.13
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.07 | 14.68 | 1.03
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.11 | 2 | 0.22
03NMANRED40 | Material | u | Accesorio Manguito Socket PP-RCT RF D= 40mm | [6 empty] | 0.25 | 1.58 | 0.4
Accesorio Manguito Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 40 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED40 de la serie Niron de ITALSAN.
03NTRED40 | Material | u | Accesorio Te Socket PP-RCT RF D= 40mm | [6 empty] | 0.1 | 2.43 | 0.24
Accesorio Te Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 40 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NTRED40 de la serie Niron de ITALSAN.
03NGRED40 | Material | u | Accesorio Codo Socket PP-RCT RF D= 40mm | [6 empty] | 0.1 | 2.03 | 0.2
Accesorio Codo Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 40 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NGRED40 de la serie Niron de ITALSAN.
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED4011 | 0 | 12.06 | 0
03TNIRRCTRED5011 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 50 mm | [6 empty] | 0 | 17.35 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 50 mm y 4,6 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501. y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED5011 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED5011 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 50 x 4,6 mm | [6 empty] | 1 | 11.09 | 11.09
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RFmonocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 50 mm y 4,6 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED5011 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115048AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.62 | 2.56 | 1.59
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.08 | 16.18 | 1.29
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.08 | 14.68 | 1.17
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.151 | 2 | 0.3
03NMANRED50 | Material | u | Accesorio Manguito Socket PP-RCT RF D= 50mm | [6 empty] | 0.25 | 2.82 | 0.71
Accesorio Manguito Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 50 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED50 de la serie Niron de ITALSAN.
03NTRED50 | Material | u | Accesorio Te Socket PP-RCT RF D= 50mm | [6 empty] | 0.1 | 7.18 | 0.72
Accesorio Te Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 50 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NTRED50 de la serie Niron de ITALSAN.
03NGRED50 | Material | u | Accesorio Codo Socket PP-RCT RF D= 50mm | [6 empty] | 0.1 | 4.8 | 0.48
Accesorio Codo Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 50 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NGRED50 de la serie Niron de ITALSAN.
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED5011 | 0 | 17.35 | 0
03TNIRRCTRED6311 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 63 mm | [6 empty] | 0 | 25.03 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501. y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED6311 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED6311 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 63 x 5,8 mm | [6 empty] | 1 | 17.03 | 17.03
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RFmonocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED6311 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115060AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.55 | 3.01 | 1.66
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.09 | 16.18 | 1.46
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.09 | 14.68 | 1.32
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.215 | 2 | 0.43
03NMANRED63 | Material | u | Accesorio Manguito Socket PP-RCT RF D= 63mm | [6 empty] | 0.25 | 5.1 | 1.28
Accesorio Manguito Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 63 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED63 de la serie Niron de ITALSAN.
03NTRED63 | Material | u | Accesorio Te Socket PP-RCT RF D= 63mm | [6 empty] | 0.1 | 11.09 | 1.11
Accesorio Te Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 63 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NTRED63 de la serie Niron de ITALSAN.
03NGRED63 | Material | u | Accesorio Codo Socket PP-RCT RF D= 63mm | [6 empty] | 0.1 | 7.38 | 0.74
Accesorio Codo Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 63 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NGRED63 de la serie Niron de ITALSAN.
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED6311 | 0 | 25.03 | 0
03TNIRRCTRED7511 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 75 mm | [6 empty] | 0 | 33.13 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego,SDR11 serie 5, de diámetro 75 mm y 6,8 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501. y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED7511 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED7511 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 75 x 6,8 mm | [6 empty] | 1 | 22.62 | 22.62
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RFmonocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 75 mm y 6,8 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED7511 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115075AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.51 | 3.55 | 1.81
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.1 | 16.18 | 1.62
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.1 | 14.68 | 1.47
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.275 | 2 | 0.55
03NMANRED75 | Material | u | Accesorio Manguito Socket PP-RCT RF D= 75mm | [6 empty] | 0.25 | 7.18 | 1.8
Accesorio Manguito Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 75 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED75 de la serie Niron de ITALSAN.
03NTRED75 | Material | u | Accesorio Te Socket PP-RCT RF D= 75mm | [6 empty] | 0.1 | 17.33 | 1.73
Accesorio Te Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 75 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NTRED75 de la serie Niron de ITALSAN.
03NGRED75 | Material | u | Accesorio Codo Socket PP-RCT RF D= 75mm | [6 empty] | 0.1 | 15.3 | 1.53
Accesorio Codo Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 75 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NGRED75 de la serie Niron de ITALSAN.
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED7511 | 0 | 33.13 | 0
03TNIRRCTRED9011 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 90 mm | [6 empty] | 0 | 48.27 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 90 mm y 8,2 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501. y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED9011 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED9011 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 90 x 8,2 mm | [6 empty] | 1 | 32.13 | 32.13
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RFmonocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 90 mm y 8,2 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED9011 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115090AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.47 | 4.2 | 1.97
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.11 | 16.18 | 1.78
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.11 | 14.68 | 1.61
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.375 | 2 | 0.75
03NMANRED90 | Material | u | Accesorio Manguito Socket PP-RCT RF D= 90mm | [6 empty] | 0.25 | 15.89 | 3.97
Accesorio Manguito Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 90 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED90 de la serie Niron de ITALSAN.
03NTRED90 | Material | u | Accesorio Te Socket PP-RCT RF D= 90mm | [6 empty] | 0.1 | 32.32 | 3.23
Accesorio Te Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 90 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NTRED90 de la serie Niron de ITALSAN.
03NGRED90 | Material | u | Accesorio Codo Socket PP-RCT RF D= 90mm | [6 empty] | 0.1 | 28.31 | 2.83
Accesorio Codo Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 90 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NGRED90 de la serie Niron de ITALSAN.
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED9011 | 0 | 48.27 | 0
03TNIRRCTRED11011 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 110 mm | [6 empty] | 0 | 67.57 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 110 mm y 10 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501. y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED11011 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED11011 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 110 x 10,0 mm | [6 empty] | 1 | 45.14 | 45.14
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RFmonocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 110 mm y 10 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED11011 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115110AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.42 | 5.33 | 2.24
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.12 | 16.18 | 1.94
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.12 | 14.68 | 1.76
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.511 | 2 | 1.02
03NMANRED110 | Material | u | Accesorio Manguito Socket PP-RCT RF D= 110mm | [6 empty] | 0.25 | 25.59 | 6.4
Accesorio Manguito Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 110 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED110 de la serie Niron de ITALSAN.
03NTRED110 | Material | u | Accesorio Te Socket PP-RCT RF D= 110mm | [6 empty] | 0.1 | 50.99 | 5.1
Accesorio Te Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 110 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NTRED110 de la serie Niron de ITALSAN.
03NGRED110 | Material | u | Accesorio Codo Socket PP-RCT RF D= 110mm | [6 empty] | 0.1 | 39.65 | 3.97
Accesorio Codo Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 110 mm. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NGRED110 de la serie Niron de ITALSAN.
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED11011 | 0 | 67.57 | 0
03TNIRRCTRED12511 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 125 mm | [6 empty] | 0 | 91.91 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego con, SDR 11 serie 5, de diámetro 125 mm y 11,4 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501. y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED12511 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED12511 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 125 x 11,4 mm | [6 empty] | 1 | 62.22 | 62.22
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RFmonocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 125 mm y 11,4 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED12511 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115125AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.38 | 6.78 | 2.58
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.13 | 16.18 | 2.1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.13 | 14.68 | 1.91
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.688 | 2 | 1.38
03NMANRED125 | Material | u | Accesorio Manguito Socket PP-RCT RF D= 125mm | [6 empty] | 0.25 | 34.55 | 8.64
Accesorio Manguito Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 125 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED125 de la serie Niron de ITALSAN.
03NTRED125 | Material | u | Accesorio Te Socket PP-RCT RF D= 125mm | [6 empty] | 0.1 | 68.56 | 6.86
Accesorio Te Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 125 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NTRED125 de la serie Niron de ITALSAN.
03NGRED125 | Material | u | Accesorio Codo Socket PP-RCT RF D= 125mm | [6 empty] | 0.1 | 62.15 | 6.22
Accesorio Codo Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 125 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NGRED125 de la serie Niron de ITALSAN.
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED12511 | 0 | 91.91 | 0
03TNIRRCTRED16011 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 160 mm | [6 empty] | 0 | 140.64 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, de diámetro 160 mm y 14,6 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501. y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED16011 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED16011 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 160 x 14,6 mm | [6 empty] | 1 | 89.74 | 89.74
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RFmonocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 160 mm y 14,6 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED16011 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115160AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.33 | 8.4 | 2.77
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.14 | 16.18 | 2.27
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.14 | 14.68 | 2.06
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.968 | 2 | 1.94
03NMANRED16011 | Material | u | Accesorio Manguito Electrosoldable PP-RCT RF D= 160mm | [6 empty] | 0.25 | 100.37 | 25.09
Accesorio Manguito Electrosoldable de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 160 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED160 de la serie Niron de ITALSAN.
03NTRED160 | Material | u | Accesorio Te Socket PP-RCT RF D= 160mm | [6 empty] | 0.1 | 91.03 | 9.1
Accesorio Te Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 160 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NTRED160 de la serie Niron de ITALSAN.
03NGRED160 | Material | u | Accesorio Codo Socket PP-RCT RF D= 160mm | [6 empty] | 0.1 | 76.73 | 7.67
Accesorio Codo Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 160 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NGRED160 de la serie Niron de ITALSAN.
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED16011 | 0 | 140.64 | 0
03TNIRRCTRED20011 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 200 mm | [6 empty] | 0 | 212.65 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 200 mm y 18,2 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501. y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED20011 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED20011 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 200 x 18,2 mm | [6 empty] | 1 | 156.8 | 156.8
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RFmonocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 200 mm y 18,2 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED20011 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115200AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.31 | 13.99 | 4.34
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.13 | 16.18 | 2.1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.13 | 14.68 | 1.91
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.652 | 2 | 3.3
03NMANRED20011 | Material | u | Accesorio Manguito Electrosoldable PP-RCT RF D= 200mm | [6 empty] | 0.25 | 176.78 | 44.2
Accesorio Manguito Electrosoldable de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 200 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED160 de la serie Niron de ITALSAN.
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED20011 | 0 | 212.65 | 0
[9 empty] | Total BiRoRED | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total Bies o Rociadores | 1 | 0 | 0
Agua reciclada | Capítulo |  | Precios Descompuestos Agua Reciclada / Recuperada | [6 empty] | 1 | 0 | 0
TNIRV20 | Partida | m | Fontanería AR con tubería PP-R 80 Monocapa NIRON PURPLE SDR 7.4/ Serie 3.2, D= 20 mm | [6 empty] | 0 | 4.7 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R 80 SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan.
UTNIRV20 | Material | m | Tubo monocapa de polipropileno copolímero random pp-r sdr 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espe | [6 empty] | 1 | 1.45 | 1.45
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PPR80, SDR7,4 serie 3,2 de diámetros 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -20°C y 95°C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan.
AB115022AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 1.43 | 1.17 | 1.67
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.04 | 16.18 | 0.65
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.04 | 14.68 | 0.59
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.044 | 2 | 0.09
NMAN20 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R80, D= 20 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.48 | 0.12
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG20 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R80, D= 20 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.57 | 0.06
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT20 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R80, D= 20 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.71 | 0.07
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRV20 | 0 | 4.7 | 0
TNIRV25 | Partida | m | Fontanería AR con tubería PP-R 80 Monocapa NIRON PURPLE SDR 7.4/ Serie 3.2, D= 25 mm | [6 empty] | 0 | 5.87 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR7,4 serie 3,2 de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan.
UTNIRV25 | Material | m | Tubo monocapa de polipropileno copolímero random pp-r sdr 7,4 serie 3,2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espe | [6 empty] | 1 | 2.29 | 2.29
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR7,4 serie 3,2 de diámetros 25 mm y 3,5 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan.
AB115028AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 1.25 | 1.29 | 1.61
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.05 | 16.18 | 0.81
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.05 | 14.68 | 0.73
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.054 | 2 | 0.11
NMAN25 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R80, D= 25 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.58 | 0.15
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG25 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R80, D= 25 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.71 | 0.07
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT25 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R80, D= 25 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.95 | 0.1
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRV25 | 0 | 5.87 | 0
TNIRV32 | Partida | m | Fontanería AR con tubería PP-R 80 Monocapa NIRON PRUPLE SDR 11/ Serie 5, D= 32 mm | [6 empty] | 0 | 7.21 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR11 serie 5 de diámetros 32 mm y 2,9 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan.
UTNIRV32 | Material | m | Tubo monocapa de polipropileno copolímero random pp-r sdr 11 serie 5, de diámetro 32 mm y 2,9 mm de espe | [6 empty] | 1 | 3.2 | 3.2
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR11 serie 5 de diámetros 32 mm y 2,9 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan.
AB115035AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 1.11 | 1.4 | 1.55
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.06 | 16.18 | 0.97
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.06 | 14.68 | 0.88
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.066 | 2 | 0.13
NMAN32 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R80, D= 32 | [6 empty] | 0.25 | 0.89 | 0.22
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG32 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R80, D= 32 mm | [6 empty] | 0.1 | 1.13 | 0.11
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT32 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R80, D= 32 mm | [6 empty] | 0.1 | 1.5 | 0.15
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRV32 | 0 | 7.21 | 0
TNIRV40 | Partida | m | Fontanería AR con tubería PP-R 80 Monocapa NIRON PURPLE SDR 11/ Serie 5, D= 40 mm | [6 empty] | 0 | 14.54 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR11 serie 5 de diámetros 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan.
UTNIRV40 | Material | m | Tubo monocapa de polipropileno copolímero random pp-r sdr 11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor | [6 empty] | 1 | 6.2 | 6.2
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR11 serie 5 de diámetros 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan.
AB115040AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.91 | 1.67 | 1.52
coelA42Xa | Material | m | Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flexible de 9 mm de espesor para tuberías de D< 42 mm | [6 empty] | 1 | 3.35 | 3.35
Coquilla elastomérica flexible (FEF) autoadhesiva basada en caucho sintético. Fabricada según norma EN14304, de 9 mm de espesor que asegura la no condensación superficial según cálculo de aislamiento conforme a RITE por método simplificado según procedimiento alternativo (ITALTERM).
adcoel520 | Material | cm3 | Adhesivo para extremos y costura longitudinal de Coquilla/Plancha elastomérica | [6 empty] | 7.14 | 0.02 | 0.14
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.07 | 16.18 | 1.13
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.07 | 14.68 | 1.03
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.134 | 2 | 0.27
NMAN40 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R80, D= 40 mm | [6 empty] | 0.25 | 1.6 | 0.4
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG40 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R80, D= 40 mm | [6 empty] | 0.1 | 2.16 | 0.22
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT40 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R80, D= 40 mm | [6 empty] | 0.1 | 2.79 | 0.28
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRV40 | 0 | 14.54 | 0
TNIRV50 | Partida | m | Fontanería AR con tubería PP-R 80 Monocapa NIRON PURPLE SDR 11/ Serie 5, D= 50 mm | [6 empty] | 0 | 18.6 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR11 serie 5 de diámetros 50 mm y 4,6 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan.
UTNIRV50 | Material | m | Tubo monocapa de polipropileno copolímero random pp-r sdr 11 serie 5, de diámetro 50 mm y 4,6 mm de espe | [6 empty] | 1 | 7.72 | 7.72
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR11 serie 5 de diámetros 50 mm y 4,6 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan.
AB115048AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.8 | 2.56 | 2.05
coelA54Xa | Material | m | Aislamiento térmico: Coquilla elastomérica flexible de 9 mm de espesor para tuberías de D< 54 mm | [6 empty] | 1 | 4.16 | 4.16
Coquilla elastomérica flexible (FEF) autoadhesiva basada en caucho sintético. Fabricada según norma EN14304, de 9 mm de espesor que asegura la no condensación superficial según cálculo de aislamiento conforme a RITE por método simplificado según procedimiento alternativo (ITALTERM).
adcoel520 | Material | cm3 | Adhesivo para extremos y costura longitudinal de Coquilla/Plancha elastomérica | [6 empty] | 7.14 | 0.02 | 0.14
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.08 | 16.18 | 1.29
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.08 | 14.68 | 1.17
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.165 | 2 | 0.33
NMAN50 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R80, D= 50 mm | [6 empty] | 0.25 | 2.73 | 0.68
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT50 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R80, D= 50 mm | [6 empty] | 0.1 | 6.12 | 0.61
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG50 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R80, D= 50 mm | [6 empty] | 0.1 | 4.45 | 0.45
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRV50 | 0 | 18.6 | 0
TNIRV63 | Partida | m | Fontanería AR con tubería PP-R 80 Monocapa NIRON PURPLE SDR 11/ Serie 5, D= 63 mm | [6 empty] | 0 | 25.2 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR11 serie 5 de diámetros 63 mm y 5,8 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan.
UTNIRV63 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa NIRON PURPLE SDR11/ Serie 5, D= 63 x 5,8 mm | [6 empty] | 1 | 12.11 | 12.11
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR11 serie 5 de diámetros 63 mm y 5,8 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan.
AB115060AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.71 | 3.01 | 2.14
coelAPRa | Material | m | Aislamiento térmico: Plancha elastomérica flexible de 9 mm de espesor para tuberías de D> 50 mm | [6 empty] | 0.2 | 23.74 | 4.75
Plancha en rollo de coquilla elastomérica flexible (FEF) autoadhesiva basada en caucho sintético. Fabricada según norma EN14304, de 9 mm de espesor que asegura la no condensación superficial según cálculo de aislamiento conforme a RITE por método simplificado según procedimiento alternativo (ITALTERM).
adcoel520 | Material | cm3 | Adhesivo para extremos y costura longitudinal de Coquilla/Plancha elastomérica | [6 empty] | 7.14 | 0.02 | 0.14
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.09 | 16.18 | 1.46
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.09 | 14.68 | 1.32
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.219 | 2 | 0.44
NMAN63 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R80, D= 63 mm | [6 empty] | 0.25 | 4.44 | 1.11
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG63 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R80, D= 63 mm | [6 empty] | 0.1 | 7.35 | 0.74
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT63 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R80, D= 63 mm | [6 empty] | 0.1 | 9.89 | 0.99
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRV63 | 0 | 25.2 | 0
TNIRV75 | Partida | m | Fontanería AR con tubería PP-R 80 Monocapa NIRON PURPLE SDR 11/ Serie 5, D= 75 mm | [6 empty] | 0 | 33.36 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR11 serie 5 de diámetros 75 mm y 6,8 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan.
UTNIRV75 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa NIRON PURPLE SDR 11/ Serie 5, D= 75 x 6,8 mm | [6 empty] | 1 | 16.85 | 16.85
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR11 serie 5 de diámetros 75 mm y 6,8 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan.
AB115075AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.67 | 3.55 | 2.38
coelAPRa | Material | m | Aislamiento térmico: Plancha elastomérica flexible de 9 mm de espesor para tuberías de D> 50 mm | [6 empty] | 0.24 | 23.74 | 5.7
Plancha en rollo de coquilla elastomérica flexible (FEF) autoadhesiva basada en caucho sintético. Fabricada según norma EN14304, de 9 mm de espesor que asegura la no condensación superficial según cálculo de aislamiento conforme a RITE por método simplificado según procedimiento alternativo (ITALTERM).
adcoel520 | Material | cm3 | Adhesivo para extremos y costura longitudinal de Coquilla/Plancha elastomérica | [6 empty] | 7.14 | 0.02 | 0.14
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.1 | 16.18 | 1.62
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.1 | 14.68 | 1.47
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.282 | 2 | 0.56
NMAN75 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.25 | 6.86 | 1.72
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG75 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.1 | 13.7 | 1.37
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT75 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.1 | 15.46 | 1.55
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRV75 | 0 | 33.36 | 0
TNIRV90 | Partida | m | Fontanería AR con tubería PP-R 80 Monocapa NIRON PURPLE SDR 11/ Serie 5, D= 90 mm | [6 empty] | 0 | 45.03 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR11 serie 5 de diámetros 90 mm y 8,2 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan.
UTNIRV90 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa NIRON PURPLE SDR 11/ Serie 5, D= 90 x 8,2 mm | [6 empty] | 1 | 23.49 | 23.49
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR11 serie 5 de diámetros 90 mm y 8,2 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan.
AB115090AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.61 | 4.2 | 2.56
coelAPRa | Material | m | Aislamiento térmico: Plancha elastomérica flexible de 9 mm de espesor para tuberías de D> 50 mm | [6 empty] | 0.28 | 23.74 | 6.65
Plancha en rollo de coquilla elastomérica flexible (FEF) autoadhesiva basada en caucho sintético. Fabricada según norma EN14304, de 9 mm de espesor que asegura la no condensación superficial según cálculo de aislamiento conforme a RITE por método simplificado según procedimiento alternativo (ITALTERM).
adcoel520 | Material | cm3 | Adhesivo para extremos y costura longitudinal de Coquilla/Plancha elastomérica | [6 empty] | 7.14 | 0.02 | 0.14
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.11 | 16.18 | 1.78
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.11 | 14.68 | 1.61
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.362 | 2 | 0.72
NMAN90 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.25 | 12.52 | 3.13
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT90 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.1 | 26.38 | 2.64
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG90 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.1 | 23.09 | 2.31
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRV90 | 0 | 45.03 | 0
TNIRV110 | Partida | m | Fontanería AR con tubería PP-R 80 Monocapa NIRON PURPLE SDR 11/ Serie 5, D= 110 mm | [6 empty] | 0 | 63.69 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR11 serie 5 de diámetros 110 mm y 10 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan.
UTNIRV110 | Material | m | Tubo PP-R RP Monocapa NIRON PURPLE SDR 11/ Serie 5, D= 110 x 10 mm | [6 empty] | 1 | 34.74 | 34.74
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR11 serie 5 de diámetros 110 mm y 10 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan.
AB115110AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.54 | 5.33 | 2.88
coelAPRa | Material | m | Aislamiento térmico: Plancha elastomérica flexible de 9 mm de espesor para tuberías de D> 50 mm | [6 empty] | 0.35 | 23.74 | 8.31
Plancha en rollo de coquilla elastomérica flexible (FEF) autoadhesiva basada en caucho sintético. Fabricada según norma EN14304, de 9 mm de espesor que asegura la no condensación superficial según cálculo de aislamiento conforme a RITE por método simplificado según procedimiento alternativo (ITALTERM).
adcoel520 | Material | cm3 | Adhesivo para extremos y costura longitudinal de Coquilla/Plancha elastomérica | [6 empty] | 7.14 | 0.02 | 0.14
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.12 | 16.18 | 1.94
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.12 | 14.68 | 1.76
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.498 | 2 | 1
NMAN110 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.25 | 19.22 | 4.81
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT110 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.1 | 45.05 | 4.51
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG110 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.1 | 36.04 | 3.6
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRV110 | 0 | 63.69 | 0
TNIRV125 | Partida | m | Fontanería AR con tubería PP-R 80 Monocapa NIRON PURPLE SDR 11/ Serie 5, D= 125 mm | [6 empty] | 0 | 83.33 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR11 serie 5 de diámetros 125 mm y 11,4 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan.
UTNIRV125 | Material | m | Tubo PP-R 80 Monocapa NIRON PURPLE SDR 11/ Serie 5, D= 125 x 11,4 mm | [6 empty] | 1 | 45.12 | 45.12
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR11 serie 5 de diámetros 125 mm y 11,4 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan.
AB115125AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.5 | 6.78 | 3.39
coelAPRa | Material | m | Aislamiento térmico: Plancha elastomérica flexible de 9 mm de espesor para tuberías de D> 50 mm | [6 empty] | 0.39 | 23.74 | 9.26
Plancha en rollo de coquilla elastomérica flexible (FEF) autoadhesiva basada en caucho sintético. Fabricada según norma EN14304, de 9 mm de espesor que asegura la no condensación superficial según cálculo de aislamiento conforme a RITE por método simplificado según procedimiento alternativo (ITALTERM).
adcoel520 | Material | cm3 | Adhesivo para extremos y costura longitudinal de Coquilla/Plancha elastomérica | [6 empty] | 7.14 | 0.02 | 0.14
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.13 | 16.18 | 2.1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.13 | 14.68 | 1.91
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.619 | 2 | 1.24
NMAN125 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.25 | 28.2 | 7.05
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT125 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.1 | 63.32 | 6.33
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG125 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.1 | 67.94 | 6.79
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
[9 empty] | Total TNIRV125 | 0 | 83.33 | 0
TNIRV160 | Partida | m | Fontanería AR con tubería PP-R 80 Monocapa NIRON PURPLE SDR 11/ Serie 5, D= 160 mm | [6 empty] | 0 | 137.73 | 0
Suministro y montaje de tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR11 serie 5 de diámetros 160 mm y 14,6 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan.
UTNIRV160 | Material | m | Tubo PP-R 80 Monocapa NIRON PURPLE SDR 11/ Serie 5, D= 160 x 14,6 mm | [6 empty] | 1 | 75.2 | 75.2
Tubo monocapa de polipropileno copolímero random PP-R 80, SDR11 serie 5 de diámetros 160 mm y 14,6 mm de espesor. Fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-2, UNE EN 15874-3 y UNE EN 15874-5 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de aguas recicladas o recuperadas con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, con valor de resistencia a presión nominal PN10 bar. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, capa exterior de color morado RAL4003 y capa interna color azul Niron de Italsan.
AB115160AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.43 | 8.4 | 3.61
coelAPRa | Material | m | Aislamiento térmico: Plancha elastomérica flexible de 9 mm de espesor para tuberías de D> 50 mm | [6 empty] | 0.5 | 23.74 | 11.87
Plancha en rollo de coquilla elastomérica flexible (FEF) autoadhesiva basada en caucho sintético. Fabricada según norma EN14304, de 9 mm de espesor que asegura la no condensación superficial según cálculo de aislamiento conforme a RITE por método simplificado según procedimiento alternativo (ITALTERM).
adcoel520 | Material | cm3 | Adhesivo para extremos y costura longitudinal de Coquilla/Plancha elastomérica | [6 empty] | 7.14 | 0.02 | 0.14
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.14 | 16.18 | 2.27
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.14 | 14.68 | 2.06
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.952 | 2 | 1.9
NME160 | Material | u | Accesorio Manguito Electrosoldable, PP-R CT, D= 160 mm | [6 empty] | 0.25 | 89.62 | 22.41
Accesorio electrosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C, color azul Niron.
NT11160MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R, D= 160 mm | [6 empty] | 0.1 | 96.26 | 9.63
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9011160MM | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-R, D= 160 mm | [6 empty] | 0.1 | 86.36 | 8.64
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
[9 empty] | Total TNIRV160 | 0 | 137.73 | 0
[9 empty] | Total Agua reciclada | 1 | 0 | 0
Acumulación ACS | Capítulo |  | Precios Descompuestos Acumulación ACS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
CalCBP | Capítulo | m | Acumulación ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ Serie3,2 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
27TNIRCL2073 | Partida | m | Acumulación ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7.3/ Serie 3.2, D= 20 mm | [6 empty] | 0 | 9.63 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-R RP RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito sódico, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7,3, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Presentación en barras de 6,1 m, color gris con ref. 27TNIRCL2073 de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
U27TNIRCL2073 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ Serie 3.2, D= 20 x 2,8 mm | [6 empty] | 1 | 2.75 | 2.75
Tubo de polipropileno copolímero random PP-R RP RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito sódico, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7,3, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Presentación en barras de 4 m, color gris con ref. 27TNIRCL2073 de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
AB115022AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 2.56 | 1.17 | 3
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.11 | 16.18 | 1.78
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.11 | 14.68 | 1.61
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.091 | 2 | 0.18
27NMAN20 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT RA7050, D= 20 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.58 | 0.15
Accesorio Manguito de diámetro 20 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27MAN20 del sistema Niron Premium.
27NT20 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT RA7050, D= 20 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.85 | 0.09
Accesorio TE de diámetro 20 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NT20 del sistema Niron Premium.
27NG20 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT RA7050, D= 20 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.69 | 0.07
Accesorio Codo de diámetro 20 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NG20 del sistema Niron Premium.
[9 empty] | Total 27TNIRCL2073 | 0 | 9.63 | 0
27TNIRCL2573 | Partida | m | Acumulación ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7.3/ Serie 3.2, D= 25 mm | [6 empty] | 0 | 10.69 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-R RP RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito sódico, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7,3, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Presentación en barras de 6,1 m, color gris con ref. 27TNIRCL2573 de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
U27TNIRCL2573 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ Serie 3.2, D= 25 x 3,5 mm | [6 empty] | 1 | 3.88 | 3.88
Tubo de polipropileno copolímero random PP-R RP RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito sódico, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7,3, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Presentación en barras de 4 m, color gris de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
AB115028AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 2.2 | 1.29 | 2.84
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.11 | 16.18 | 1.78
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.11 | 14.68 | 1.61
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.101 | 2 | 0.2
27NMAN25 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT RA7050, D= 25 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.7 | 0.18
Accesorio Manguito de diámetro 25 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27MAN25 del sistema Niron Premium.
27NG25 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT RA7050, D= 25 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.86 | 0.09
Accesorio Codo de diámetro 25 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NG25 del sistema Niron Premium.
27NT25 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT RA7050, D= 25 mm | [6 empty] | 0.1 | 1.14 | 0.11
Accesorio TE de diámetro 25 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NT25 del sistema Niron Premium.
[9 empty] | Total 27TNIRCL2573 | 0 | 10.69 | 0
27TNIRCL3273 | Partida | m | Acumulación ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7.3/ Serie 3.2, D= 32 mm | [6 empty] | 0 | 13.71 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-R RP RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito sódico, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7,3, de diámetro 32 mm y 4,4 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Presentación en barras de 6,1 m, color gris con ref. 27TNIRCL3273 de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
U27TNIRCL3273 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ Serie 3.2, D= 32 x 4,4 mm | [6 empty] | 1 | 6.47 | 6.47
Tubo de polipropileno copolímero random PP-R RP RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito sódico, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7,3, de diámetro 32 mm y 4,4 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Presentación en barras de 4 m, color gris de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
AB115035AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 1.92 | 1.4 | 2.69
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.12 | 16.18 | 1.94
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.12 | 14.68 | 1.76
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.129 | 2 | 0.26
27NMAN32 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT RA7050, D= 32 mm | [6 empty] | 0.25 | 1.06 | 0.27
Accesorio Manguito de diámetro 32 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27MAN32 del sistema Niron Premium.
27NG32 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT RA7050, D= 32 mm | [6 empty] | 0.1 | 1.36 | 0.14
Accesorio Codo de diámetro 32 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NG32 del sistema Niron Premium.
27NT32 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT RA7050, D= 32 mm | [6 empty] | 0.1 | 1.8 | 0.18
Accesorio TE de diámetro 32 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NT32 del sistema Niron Premium.
[9 empty] | Total 27TNIRCL3273 | 0 | 13.71 | 0
27TNIRCL4073 | Partida | m | Acumulación ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7.3/ Serie 3.2, D= 40 mm | [6 empty] | 0 | 18.59 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-R RP RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito sódico, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7,3, de diámetro 40 mm y 5,5 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Presentación en barras de 6,1 m, color gris con ref. 27TNIRCL4073 de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
U27TNIRCL4073 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ Serie 3.2, D= 40 x 5,5 mm | [6 empty] | 1 | 10.91 | 10.91
Tubo de polipropileno copolímero random PP-R RP RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito sódico, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7,3, de diámetro 40 mm y 5,5 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Presentación en barras de 4 m, color gris de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
AB115040AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 1.54 | 1.67 | 2.57
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.12 | 16.18 | 1.94
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.12 | 14.68 | 1.76
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.172 | 2 | 0.34
27NMAN40 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT RA7050, D= 40 mm | [6 empty] | 0.25 | 1.92 | 0.48
Accesorio Manguito de diámetro 40 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27MAN40 del sistema Niron Premium.
27NG40 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT RA7050, D= 40 mm | [6 empty] | 0.1 | 2.59 | 0.26
Accesorio Codo de diámetro 40 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NG40 del sistema Niron Premium.
27NT40 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT RA7050, D= 40 mm | [6 empty] | 0.1 | 3.34 | 0.33
Accesorio TE de diámetro 40 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NT40 del sistema Niron Premium.
[9 empty] | Total 27TNIRCL4073 | 0 | 18.59 | 0
27TNIRCL5073 | Partida | m | Acumulación ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7.3/ Serie 3.2, D= 50 mm | [6 empty] | 0 | 25.77 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-R RP RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito sódico, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7,3, de diámetro 50 mm y 6,9 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua claiente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Presentación en barras de 6,1 m, color gris con ref. 27TNIRCL5073 de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
U27TNIRCL5073 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ Serie 3.2, D= 50 x 6,9 mm | [6 empty] | 1 | 15.78 | 15.78
Tubo de polipropileno copolímero random PP-R RP RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito sódico, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7,3, de diámetro 50 mm y 6,9 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua claiente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Presentación en barras de 4 m, color gris de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
AB115048AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 1.28 | 2.56 | 3.28
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.135 | 16.18 | 2.18
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.135 | 14.68 | 1.98
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.232 | 2 | 0.46
27NMAN50 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT RA7050, D= 50 mm | [6 empty] | 0.25 | 3.28 | 0.82
Accesorio Manguito de diámetro 50 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27MAN50 del sistema Niron Premium.
27NT50 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT RA7050, D= 50 mm | [6 empty] | 0.1 | 7.35 | 0.74
Accesorio TE de diámetro 50 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NT50 del sistema Niron Premium.
27NG50 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT RA7050, D= 50 mm | [6 empty] | 0.1 | 5.34 | 0.53
Accesorio Codo de diámetro 50 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NG50 del sistema Niron Premium.
[9 empty] | Total 27TNIRCL5073 | 0 | 25.77 | 0
27TNIRCL6373 | Partida | m | Acumulación ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7.3/ Serie 3.2, D= 63 mm | [6 empty] | 0 | 33.09 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-R RP RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito sódico, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7,3, de diámetro 63 mm y 8,6 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Presentación en barras de 6,1 m, color gris con ref. 27TNIRCL6373 de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
U27TNIRCL6373 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ Serie 3.2, D= 63 x 8,6 mm | [6 empty] | 1 | 21.85 | 21.85
Tubo de polipropileno copolímero random PP-R RP RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito sódico, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7,3, de diámetro 63 mm y 8,6 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Presentación en barras de 4 m, color gris de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
AB115060AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 1.03 | 3.01 | 3.1
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.135 | 16.18 | 2.18
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.135 | 14.68 | 1.98
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.291 | 2 | 0.58
27NMAN63 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT RA7050, D= 63 mm | [6 empty] | 0.25 | 5.32 | 1.33
Accesorio Manguito de diámetro 63 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27MAN63 del sistema Niron Premium.
27NG63 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT RA7050, D= 63 mm | [6 empty] | 0.1 | 8.81 | 0.88
Accesorio Codo de diámetro 63 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NG63 del sistema Niron Premium.
27NT63 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT RA7050, D= 63 mm | [6 empty] | 0.1 | 11.87 | 1.19
Accesorio TE de diámetro 63 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A o B. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NT63 del sistema Niron Premium.
[9 empty] | Total 27TNIRCL6373 | 0 | 33.09 | 0
27TNIRCL7573 | Partida | m | Acumulación ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7.3/ Serie 3.2, D= 75 mm | [6 empty] | 0 | 47.15 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-R RP RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito sódico, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7,3, de diámetro 75 mm y 10,4 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Presentación en barras de 6,1 m, color gris con ref.27TNIRCL7573 de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
U27TNIRCL7573 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ Serie 3.2, D= 75 x 10,4 mm | [6 empty] | 1 | 33.59 | 33.59
Tubo de polipropileno copolímero random PP-R RP RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito sódico, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7,3, de diámetro 75 mm y 10,4 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Presentación en barras de 4 m, color gris de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
AB115075AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.85 | 3.55 | 3.02
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.135 | 16.18 | 2.18
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.135 | 14.68 | 1.98
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.408 | 2 | 0.82
27NMAN75 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT RA7050, D= 75 mm | [6 empty] | 0.25 | 8.24 | 2.06
Accesorio Manguito de diámetro 75 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27MAN75 del sistema Niron Premium.
27NG75 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT RA7050, D= 75 mm | [6 empty] | 0.1 | 16.44 | 1.64
Accesorio Codo de diámetro 75 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NG75 del sistema Niron Premium.
27NT75 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT RA7050, D= 75 mm | [6 empty] | 0.1 | 18.55 | 1.86
Accesorio TE de diámetro 75 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NT75 del sistema Niron Premium.
[9 empty] | Total 27TNIRCL7573 | 0 | 47.15 | 0
27TNIRCL9073 | Partida | m | Acumulación ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7.3/ Serie 3.2, D= 90 mm | [6 empty] | 0 | 66.81 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-R RP RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito sódico, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7,3, de diámetro 90 mm y 12,3 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Presentación en barras de 6,1 m, color gris con ref. 27TNIRCL9073 de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
UTNIRCL9073 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ Serie 3.2, D= 90 x 12,3 mm | [6 empty] | 1 | 48.7 | 48.7
Tubo de polipropileno copolímero random PP-R RP RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito sódico, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7,3, de diámetro 90 mm y 12,3 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Presentación en barras de 4 m, color gris de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
AB115090AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.7 | 4.2 | 2.94
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.141 | 16.18 | 2.28
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.141 | 14.68 | 2.07
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.56 | 2 | 1.12
27NMAN90 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT RA7050, D= 90 mm | [6 empty] | 0.25 | 15.02 | 3.76
Accesorio Manguito de diámetro 90 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27MAN90 del sistema Niron Premium.
27NT90 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT RA7050, D= 90 mm | [6 empty] | 0.1 | 31.66 | 3.17
Accesorio TE de diámetro 90 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NT90 del sistema Niron Premium.
27NG90 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT RA7050, D= 90 mm | [6 empty] | 0.1 | 27.71 | 2.77
Accesorio Codo de diámetro 90 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NG90 del sistema Niron Premium.
[9 empty] | Total 27TNIRCL9073 | 0 | 66.81 | 0
27TNIRCL11073 | Partida | m | Acumulación ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7.3/ Serie 3.2, D= 110 mm | [6 empty] | 0 | 91.45 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-R RP RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito sódico, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7,3, de diámetro 110 mm y 15,1 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barras de 6,1 m, color gris con ref. 27TNIRCL11073 de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
UTNIRCL11073 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ Serie 3.2, D= 110 x 15,1 mm | [6 empty] | 1 | 66.98 | 66.98
Tubo de polipropileno copolímero random PP-R RP RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito sódico, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7,3, de diámetro 110 mm y 15,1 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Presentación en barras de 4 m, color gris de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
AB115110AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.59 | 5.33 | 3.14
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.141 | 16.18 | 2.28
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.141 | 14.68 | 2.07
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.745 | 2 | 1.49
27NMAN110 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT RA7050, D= 110 mm | [6 empty] | 0.25 | 23.06 | 5.77
Accesorio Manguito de diámetro 110 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27MAN110 del sistema Niron Premium.
27NT110 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT RA7050, D= 110 mm | [6 empty] | 0.1 | 54.03 | 5.4
Accesorio TE de diámetro 110 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NT110 del sistema Niron Premium.
27NG110 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT RA7050, D= 110 mm | [6 empty] | 0.1 | 43.24 | 4.32
Accesorio Codo de diámetro 110 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NG110 del sistema Niron Premium.
[9 empty] | Total 27TNIRCL11073 | 0 | 91.45 | 0
27TNIRCL12573 | Partida | m | Acumulación ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7.3/ Serie 3.2, D= 125 mm | [6 empty] | 0 | 116.27 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-R RP RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito sódico, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7,3, de diámetro 125 mm y 17,4 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Presentación en barras de 6,1 m, color gris con ref.27TNIRCL12573 de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
UTNIRCL12573 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ Serie 3.2, D= 125 x 17,1 mm | [6 empty] | 1 | 83.2 | 83.2
Tubo de polipropileno copolímero random PP-R RP RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito sódico, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7,3, de diámetro 125 mm y 17,1 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua claiente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Presentación en barras de 4 m, color gris de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
AB115125AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.55 | 6.78 | 3.73
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.151 | 16.18 | 2.44
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.151 | 14.68 | 2.22
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.916 | 2 | 1.83
27NMAN125 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT RA7050, D= 125 mm | [6 empty] | 0.25 | 33.84 | 8.46
Accesorio Manguito de diámetro 125 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27MAN125 del sistema Niron Premium.
27NT125 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT RA7050, D= 125 mm | [6 empty] | 0.1 | 75.99 | 7.6
Accesorio TE de diámetro 125 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NT125 del sistema Niron Premium.
27NG125 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT RA7050, D= 125 mm | [6 empty] | 0.1 | 67.94 | 6.79
Accesorio Codo de diámetro 125 mm en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión socket con matrices tipo A. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NG125 del sistema Niron Premium.
[9 empty] | Total 27TNIRCL12573 | 0 | 116.27 | 0
27TNIRCL16073 | Partida | m | Acumulación ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7.3/ Serie 3.2, D= 160 mm | [6 empty] | 0 | 193.45 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-R RP RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito sódico, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7,3, de diámetro 160 mm y 21,9 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua claiente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Presentación en barras de 6,1 m, color gris con ref. 27TNIRCL16073 de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
UTNIRCL16073 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ Serie 3.2, D= 160 x 21,9 mm | [6 empty] | 1 | 148.51 | 148.51
Tubo de polipropileno copolímero random PP-R RP RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito sódico, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7,3, de diámetro 160 mm y 21,9 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Presentación en barras de 4 m, color gris de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
AB115160AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.43 | 8.4 | 3.61
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.161 | 16.18 | 2.6
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.161 | 14.68 | 2.36
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.571 | 2 | 3.14
27NT74160MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R CT RA7050 D=160mm | [6 empty] | 0.1 | 185.92 | 18.59
Accesorio TE de diámetro 160 mm SDR7,3 en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión por soldadura a tope o manguito eléctrico. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NT74160MM del sistema Niron Premium.
27NG9074160MM | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-R CT RA7050 D=160mm | [6 empty] | 0.1 | 146.43 | 14.64
Accesorio Codo de diámetro 160 mm SDR7,3 en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión por soldadura a tope o manguito eléctrico. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NG9074160MM del sistema Niron Premium.
[9 empty] | Total 27TNIRCL16073 | 0 | 193.45 | 0
27TNIRCL20073 | Partida | m | Acumulación ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ Serie 3.2, D=200mm | [6 empty] | 0 | 380.61 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-R RP RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito sódico, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7,3, de diámetro 200 mm y 27,4 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Presentación en barras de 6,1 m, color gris con ref. 27TNIRCL20073 de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
U27TNIRCL20073 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ Serie 3,2, D= 200 x 27,4 mm | [6 empty] | 1 | 256.34 | 256.34
Tubo de polipropileno copolímero random PP-R RP RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito sódico, compuesto con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7,3, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/6. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 ºF/82 ºC) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de las tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundaria de ACS: acumulación y recirculación, con agua sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95ºC. Presentación en barras de 4 m, color gris con ref. 27TNIRCL20073 de sistema de tuberías Niron de ITALSAN.
33078254 | Material | 27NT | Abrazadera BIS CLAMP HD500 BUP 1/2" 244-254mm | [6 empty] | 0.31 | 20.16 | 6.25
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.14 | 16.18 | 2.27
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.14 | 14.68 | 2.06
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.669 | 2 | 5.34
27NT74200MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R CT RA7050 D=200mm | [6 empty] | 0.1 | 484.51 | 48.45
Accesorio TE de diámetro 200 mm SDR7,3 en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión por soldadura a tope o manguito eléctrico. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NT74200MMB del sistema Niron Premium.
27NG9074200MMB | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-R CT RA7050 D=200mm | [6 empty] | 0.1 | 599.04 | 59.9
Accesorio Codo de diámetro 200 mm SDR7,3 en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión por soldadura a tope o manguito eléctrico. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NG9074200MM del sistema Niron Premium.
[9 empty] | Total 27TNIRCL20073 | 0 | 380.61 | 0
27TNIRCL25073 | Partida | m | Acumulación ACS con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON PREMIUM SDR 7,3/ Serie 3.2, D=250mm | [6 empty] | 0 | 613.35 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-R RP RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito sódico, compuesto con fibra de vidrio (1/4) PP-R (2/4) PP-R+FV (1/4) PPR, SDR7,3, de diámetro 250 mm y 34,3 mm de espesor. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalación secundario de ACS: acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujección en instalaciones de fontanería, con temperaturas comprendidas entre -20°C y 95°C. Presentación en barras de 6,1 m, color gris, ref. 27TNIRCL25073 de sistema de tubería Niron Premium.
27TNIRCL25073B4 | Material | m | Tubo PP-R Compuesto con FV: NIRON CLIMA MULTILAYER PREMIUM SDR 7,3 D=250x34,3mm | [6 empty] | 1 | 396.77 | 396.77
Tubo de polipropileno copolímero random PP-R RP RA 7050 resistente a la degradación oxidativa por hipoclorito sódico, compuesto con fibra de vidrio (1/4) PP-R (2/4) PP-R+FV (1/4) PPR, SDR7,3, de diámetro 250 mm y 34,3 mm de espesor. Clase 1/10-2/10-4/10-5/8. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barras de 4 m, color gris, ref. 27TNIRCL25073 de sistema de tubería Niron Premium.
coelAPRa | Material | m | Aislamiento térmico: Plancha elastomérica flexible de 9 mm de espesor para tuberías de D> 50 mm | [6 empty] | 0.63 | 23.74 | 14.96
Plancha en rollo de coquilla elastomérica flexible (FEF) autoadhesiva basada en caucho sintético. Fabricada según norma EN14304, de 9 mm de espesor que asegura la no condensación superficial según cálculo de aislamiento conforme a RITE por método simplificado según procedimiento alternativo (ITALTERM).
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.14 | 14.68 | 2.06
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 4.138 | 2 | 8.28
AB115250AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema Niron | [6 empty] | 0.31 | 13 | 4.03
27NT74250MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R CT RA7050 D=250mm | [6 empty] | 0.1 | 881.68 | 88.17
Accesorio TE de diámetro 250 mm SDR7,3 en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión por soldadura a tope o manguito eléctrico. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NT74250MMB del sistema Niron Premium.
27NG9074250MMB | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-R CT RA7050 D=250mm | [6 empty] | 0.1 | 990.83 | 99.08
Accesorio Codo de diámetro 250 mm SDR7,3 en polipropileno copolímero random PP-R RA 7050, para unión por soldadura a tope o manguito eléctrico. Fabricado y certificado según especificaciones para sistemas a presión de tuberías de PP-R ASTM F 2389. Certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180 °F/82 °C) y certificado ASTM F 2023: Ensayo para la evaluación de la resistencia a la degradación oxidativa de la tuberías y accesorios en instalaciones de agua caliente clorada. Idóneo para instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS), acumulación y recirculación, con agua de alimentación sometida a tratamiento de prevención de Legionella con hipoclorito sódico, con temperaturas de hasta 95 °C. Color gris, ref. 27NG9074250MM del sistema Niron Premium.
[9 empty] | Total 27TNIRCL25073 | 0 | 613.35 | 0
[9 empty] | Total CalCBP | 1 | 0 | 0
Válvulas | Capítulo | [8 empty] | 1 | 0 | 0
EPDM110 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 110mm | [6 empty] | 530.17 | 0 | 0
Válvula de polipropileno PP de diámetro 110mm - PP PN10 a 20 °C de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20 °C y 80 °C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM20 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 20mm | [6 empty] | 57.39 | 0 | 0
Válvula de bola de PP de diámetro 20mm - PP PN10 a 20°C , de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM25 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 25mm | [6 empty] | 66.34 | 0 | 0
Válvula de polipropileno PP de diámetro 25mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM32 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 32mm | [6 empty] | 80 | 0 | 0
Válvula de polipropileno PP de diámetro 32mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM40 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 40mm | [6 empty] | 99.43 | 0 | 0
Válvula de polipropileno PP de diámetro 40mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM50 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 50mm | [6 empty] | 129.57 | 0 | 0
Válvula de polipropileno PP de diámetro 50mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM63 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 63mm | [6 empty] | 165.88 | 0 | 0
Válvula de polipropileno PP de diámetro 63mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM75 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 75mm | [6 empty] | 292.25 | 0 | 0
Válvula de polipropileno PP de diámetro 75mm - PP PN10 a 20°C, de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM90 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 90mm | [6 empty] | 360.62 | 0 | 0
Válvula de polipropileno PP de diámetro 90mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
NRSPP20 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D=20mm | [6 empty] | 0 | 16.82 | 0
Válvula de bola de diámetro 20mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP25 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 25mm | [6 empty] | 0 | 22.15 | 0
Válvula de bola de diámetro 25mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP32 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 32mm | [6 empty] | 0 | 30.41 | 0
Válvula de bola de diámetro 32mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP40 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 40mm | [6 empty] | 0 | 64.27 | 0
Válvula de bola de diámetro 40mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP50 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 50mm | [6 empty] | 0 | 92.61 | 0
Válvula de bola de diámetro 50mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
[9 empty] | Total Válvulas | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total Acumulación ACS | 1 | 0 | 0
TNIRAIS | Capítulo |  | Precios Descompuestos Pre - aislados | [6 empty] | 1 | 0 | 0
TNIRCLAIS | Capítulo |  | Tubería PPR Compuesto Pre-aislado CLIMA PN16 SDR11 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
TNIRCLAIS32 | Partida |  | Tubo PPR Compuesto Pre-aislado CLIMA PN16 SDR11 D32mm | [6 empty] | 0 | 75.25 | 0
UTNIRCLAIS32 | Partida | m | Tubo PPR Compuesto Pre-aislado CLIMA PN16 SDR11 D32mm | [6 empty] | 1 | 56.22 | 56.22
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior Niron Clima PPR de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR11 Serie5, de diámetro 32mm y 2,9 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 26 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 90 mm y 3 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 70ºC y presión nominal PN16. Sistema y Tubería Niron Clima certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.72 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Presentación en barras de 5,8 m o 11,6m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color azul Niron con banda azul.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.17 | 16.18 | 2.75
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.17 | 14.68 | 2.5
NMAN20 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R80, D= 20 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.48 | 0.12
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG20 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R80, D= 20 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.57 | 0.06
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT20 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R80, D= 20 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.71 | 0.07
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
KITPURNMAN32AIS | Material | u | Aislamiento PUR Manguito Socket, D= 32 | [6 empty] | 0.165 | 26.36 | 4.35
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNG32AIS | Material | u | Aislamiento PUR Codo Socket, D= 32 mm | [6 empty] | 0.06 | 72.98 | 4.38
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNT32AIS | Material | u | Aislamiento PUR Te Socket, D= 32 mm | [6 empty] | 0.06 | 79.98 | 4.8
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
[9 empty] | Total TNIRCLAIS32 | 0 | 75.25 | 0
TNIRCLAIS40 | Partida |  | Tubo PPR Compuesto Pre-aislado CLIMA PN16 SDR11 D=40mm | [6 empty] | 0 | 84.55 | 0
UTNIRCLAIS40 | Material | m | Tubo PPR Compuesto Pre-aislado CLIMA PN16 SDR11 D=40mm | [6 empty] | 1 | 60.8 | 60.8
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior Niron Clima PPR de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR11 Serie5, de diámetro 40mm y 3,7mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 32 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 110 mm y 3 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 70ºC y presión nominal PN16. Sistema y Tubería Niron Clima certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.72 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Presentación en barras de 5,8 m o 11,6m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color azul Niron con banda azul.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.17 | 16.18 | 2.75
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.17 | 14.68 | 2.5
NMAN40 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R80, D= 40 mm | [6 empty] | 0.25 | 1.6 | 0.4
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG40 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R80, D= 40 mm | [6 empty] | 0.1 | 2.16 | 0.22
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT40 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R80, D= 40 mm | [6 empty] | 0.1 | 2.79 | 0.28
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
KITPURNMAN40AIS | Material | u | Aislamiento PUR Manguito Socket, D= 40 | [6 empty] | 0.165 | 36.8 | 6.07
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNG40AIS | Material | u | Aislamiento PUR Codo Socket, D= 40 mm | [6 empty] | 0.06 | 91.64 | 5.5
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNT40AIS | Material | u | Aislamiento PUR Te Socket, D= 40 mm | [6 empty] | 0.06 | 100.44 | 6.03
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
[9 empty] | Total TNIRCLAIS40 | 0 | 84.55 | 0
TNIRCLAIS50 | Partida |  | Tubo PPR Compuesto Pre-aislado CLIMA PN16 SDR11 D=50mm | [6 empty] | 0 | 88.34 | 0
UTNIRCLAIS50 | Partida | m | Tubo PPR Compuesto Pre-aislado CLIMA PN16 SDR11 D=50mm | [6 empty] | 1 | 62.2 | 62.2
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior Niron Clima PPR de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR11 Serie5, de diámetro 50mm y 4,6mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 27 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 110 mm y 3 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 70ºC y presión nominal PN16. Sistema y Tubería Niron Clima certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.72 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Presentación en barras de 5,8 m o 11,6m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color azul Niron con banda azul.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.185 | 16.18 | 2.99
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.185 | 14.68 | 2.72
NMAN50 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R80, D= 50 mm | [6 empty] | 0.25 | 2.73 | 0.68
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT50 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R80, D= 50 mm | [6 empty] | 0.1 | 6.12 | 0.61
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG50 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R80, D= 50 mm | [6 empty] | 0.1 | 4.45 | 0.45
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
KITPURNMAN50AIS | Material | u | Aislamiento PUR Manguito Socket, D= 50 | [6 empty] | 0.165 | 30.71 | 5.07
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNG50AIS | Material | u | Aislamiento PUR Codo Socket, D= 50 mm | [6 empty] | 0.06 | 107.91 | 6.47
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNT50AIS | Material | u | Aislamiento PUR Te Socket, D= 50 mm | [6 empty] | 0.06 | 119.2 | 7.15
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
[9 empty] | Total TNIRCLAIS50 | 0 | 88.34 | 0
TNIRCLAIS63 | Partida |  | Tubo PPR Compuesto Pre-aislado CLIMA PN16 SDR11 D=63mm | [6 empty] | 0 | 100.53 | 0
UTNIRCLAIS63 | Partida | m | Tubo PPR Compuesto Pre-aislado CLIMA PN16 SDR11 D=50mm | [6 empty] | 1 | 68.9 | 68.9
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior Niron Clima PPR de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR11 Serie5, de diámetro 63mm y 5,8mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 28 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 1125 mm y 3 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 70ºC y presión nominal PN16. Sistema y Tubería Niron Clima certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.72 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Presentación en barras de 5,8 m o 11,6m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color azul Niron con banda azul.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.185 | 16.18 | 2.99
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.185 | 14.68 | 2.72
NMAN63 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R80, D= 63 mm | [6 empty] | 0.25 | 4.44 | 1.11
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG63 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R80, D= 63 mm | [6 empty] | 0.1 | 7.35 | 0.74
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT63 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R80, D= 63 mm | [6 empty] | 0.1 | 9.89 | 0.99
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
KITPURNMAN63AIS | Material | u | Aislamiento PUR Manguito Socket, D= 63 | [6 empty] | 0.165 | 36.31 | 5.99
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNG63AIS | Material | u | Aislamiento PUR Codo Socket, D= 63 mm | [6 empty] | 0.06 | 134.31 | 8.06
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNT63AIS | Material | u | Aislamiento PUR Te Socket, D= 63 mm | [6 empty] | 0.06 | 150.49 | 9.03
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
[9 empty] | Total TNIRCLAIS63 | 0 | 100.53 | 0
TNIRCLAIS75 | Partida |  | Tubo PPR Compuesto Pre-aislado CLIMA PN16 SDR11 D=75mm | [6 empty] | 0 | 118.43 | 0
UTNIRCLAIS75 | Partida | m | Tubo PPR Compuesto Pre-aislado CLIMA PN16 SDR11 D=75mm | [6 empty] | 1 | 81.15 | 81.15
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior Niron Clima PPR de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR11 Serie5, de diámetro 75 mm y 6,8 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 29,5 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 140 mm y 3 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 70ºC y presión nominal PN16. Sistema y Tubería Niron Clima certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.72 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Presentación en barras de 5,8 m o 11,6m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color azul Niron con banda azul.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.185 | 16.18 | 2.99
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.185 | 14.68 | 2.72
NMAN75 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.25 | 6.86 | 1.72
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG75 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.1 | 13.7 | 1.37
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT75 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.1 | 15.46 | 1.55
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
KITPURNMAN75AIS | Material | u | Aislamiento PUR Manguito Socket, D= 75 | [6 empty] | 0.165 | 43.96 | 7.25
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNG75AIS | Material | u | Aislamiento PUR Codo Socket, D= 75 mm | [6 empty] | 0.06 | 153.2 | 9.19
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNT75AIS | Material | u | Aislamiento PUR Te Socket, D= 75 mm | [6 empty] | 0.06 | 174.89 | 10.49
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
[9 empty] | Total TNIRCLAIS75 | 0 | 118.43 | 0
TNIRCLAIS90 | Partida |  | Tubo PPR Compuesto Pre-aislado CLIMA PN16 SDR11 D=90mm | [6 empty] | 0 | 142.96 | 0
UTNIRCLAIS90 | Partida | m | Tubo PPR Compuesto Pre-aislado CLIMA PN16 SDR11 D=90mm | [6 empty] | 1 | 95.2 | 95.2
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior Niron Clima PPR de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR11 Serie5, de diámetro 90 mm y 8,2 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 32 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 160 mm y 3 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 70ºC y presión nominal PN16. Sistema y Tubería Niron Clima certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.72 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Presentación en barras de 5,8 m o 11,6m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color azul Niron con banda azul.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.191 | 16.18 | 3.09
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.191 | 14.68 | 2.8
NMAN90 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.25 | 12.52 | 3.13
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT90 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.1 | 26.38 | 2.64
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG90 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.1 | 23.09 | 2.31
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
KITPURNMAN90AIS | Material | u | Aislamiento PUR Manguito Socket, D= 90 | [6 empty] | 0.165 | 58.58 | 9.67
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNG90AIS | Material | u | Aislamiento PUR Codo Socket, D= 90 mm | [6 empty] | 0.06 | 186 | 11.16
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNT90AIS | Material | u | Aislamiento PUR Te Socket, D= 90 mm | [6 empty] | 0.06 | 216 | 12.96
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
[9 empty] | Total TNIRCLAIS90 | 0 | 142.96 | 0
TNIRCLAIS110 | Partida |  | Tubo PPR Compuesto Pre-aislado CLIMA PN16 SDR11 D110mm | [6 empty] | 0 | 176.78 | 0
UTNIRCLAIS110 | Partida | m | Tubo PPR Compuesto Pre-aislado CLIMA PN16 SDR11 D=110mm | [6 empty] | 1 | 119.25 | 119.25
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior Niron Clima PPR de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR11 Serie5, de diámetro 110 mm y 10 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 41,8 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 200 mm y 3,2 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 70ºC y presión nominal PN16. Sistema y Tubería Niron Clima certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.72 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Presentación en barras de 5,8 m o 11,6m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color azul Niron con banda azul.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.191 | 16.18 | 3.09
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.191 | 14.68 | 2.8
NMAN110 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.165 | 19.22 | 3.17
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT110 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.06 | 45.05 | 2.7
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG110 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.06 | 36.04 | 2.16
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
KITPURNMAN110AIS | Material | u | Aislamiento PUR Manguito Socket, D= 110 | [6 empty] | 0.165 | 83.38 | 13.76
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNG110AIS | Material | u | Aislamiento PUR Codo Socket, D= 110 mm | [6 empty] | 0.06 | 227.91 | 13.67
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNT110AIS | Material | u | Aislamiento PUR Te Socket, D= 110 mm | [6 empty] | 0.06 | 269.6 | 16.18
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
[9 empty] | Total TNIRCLAIS110 | 0 | 176.78 | 0
TNIRCLAIS125 | Partida |  | Tubo PPR Compuesto Pre-aislado CLIMA PN16 SDR11 D125mm | [6 empty] | 0 | 218.89 | 0
UTNIRCLAIS125 | Partida | m | Tubo PPR Compuesto Pre-aislado CLIMA PN16 SDR11 D125mm | [6 empty] | 1 | 144.3 | 144.3
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior Niron Clima PPR de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR11 Serie5, de diámetro 125 mm y 11,4 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 46,6 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 225 mm y 3,4 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 70ºC y presión nominal PN16. Sistema y Tubería Niron Clima certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.72 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Presentación en barras de 5,8 m o 11,6m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color azul Niron con banda azul.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.201 | 16.18 | 3.25
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.201 | 14.68 | 2.95
NMAN125 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.165 | 28.2 | 4.65
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT125 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.06 | 63.32 | 3.8
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG125 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.06 | 67.94 | 4.08
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
KITPURNMAN125AIS | Material | u | Aislamiento PUR Manguito Socket, D= 125 | [6 empty] | 0.165 | 118.2 | 19.5
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNG125AIS | Material | u | Aislamiento PUR Codo Socket, D= 125 mm | [6 empty] | 0.06 | 271.1 | 16.27
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNT125AIS | Material | u | Aislamiento PUR Te Socket, D= 125 mm | [6 empty] | 0.06 | 334.8 | 20.09
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
[9 empty] | Total TNIRCLAIS125 | 0 | 218.89 | 0
TNIRCLAIS160 | Partida |  | Tubo PPR Compuesto Pre-aislado CLIMA PN16 SDR11 D160mm | [6 empty] | 0 | 251.57 | 0
UTNIRCLAIS160 | Partida | m | Tubo PPR Compuesto Pre-aislado CLIMA PN16 SDR11 D160mm | [6 empty] | 1 | 184.2 | 184.2
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior Niron Clima PPR de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR11 Serie5, de diámetro 160 mm y 14,6 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 41,4 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 250 mm y 3,6 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 70ºC y presión nominal PN16. Sistema y Tubería Niron Clima certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.72 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Presentación en barras de 5,8 m o 11,6m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color azul Niron con banda azul.
mo004AIS | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.15 | 16.18 | 2.43
mo005AIS | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.15 | 14.68 | 2.2
NT17160MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R, SDR 17, D= 160 mm | [6 empty] | 0.06 | 66.49 | 3.99
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9017160MM | Material | u | Accesorio Codo ''a tope'', PP-R, SDR 17, D= 160 mm | [6 empty] | 0.06 | 63.25 | 3.8
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
KITPURNG160AIS | Material | u | Aislamiento PUR Codo "a tope", D= 160 mm | [6 empty] | 0.06 | 436.1 | 26.17
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNT160AIS | Material | u | Aislamiento PUR Te "a tope", D= 160 mm | [6 empty] | 0.06 | 479.7 | 28.78
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
[9 empty] | Total TNIRCLAIS160 | 0 | 251.57 | 0
TNIRCLAIS200 | Partida |  | Tubo PPR Compuesto Pre-aislado CLIMA PN16 SDR11 D200mm | [6 empty] | 0 | 366.82 | 0
UTNIRCLAIS200 | Partida | m | Tubo PPR Compuesto Pre-aislado CLIMA PN16 SDR11 D200mm | [6 empty] | 1 | 268.99 | 268.99
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior Niron Clima PPR de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR11 Serie5, de diámetro 200 mm y 18,2 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 53,4 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 315 mm y 4,1 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 70ºC y presión nominal PN16. Sistema y Tubería Niron Clima certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.72 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Presentación en barras de 5,8 m o 11,6m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color azul Niron con banda azul.
mo004AIS | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.15 | 16.18 | 2.43
mo005AIS | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.15 | 14.68 | 2.2
NT17200MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R, SDR 17, D= 200 mm | [6 empty] | 0.06 | 236.43 | 14.19
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9017200MM | Material | u | Accesorio Codo ''a tope'', PP-R, SDR 17, D= 200 mm | [6 empty] | 0.06 | 167.57 | 10.05
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
KITPURNG200AIS | Material | u | Aislamiento PUR Codo "a tope", D= 200 mm | [6 empty] | 0.06 | 550.45 | 33.03
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNT200AIS | Material | u | Aislamiento PUR Te "a tope", D= 200 mm | [6 empty] | 0.06 | 598.76 | 35.93
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
[9 empty] | Total TNIRCLAIS200 | 0 | 366.82 | 0
TNIRCLAIS250 | Partida |  | Tubo PPR Compuesto Pre-aislado CLIMA PN16 SDR11 D250mm | [6 empty] | 0 | 544.4 | 0
UTNIRCLAIS250 | Partida | m | Tubo PPR Compuesto Pre-aislado CLIMA PN16 SDR11 D250mm | [6 empty] | 1 | 428.2 | 428.2
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior Niron Clima PPR de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR11 Serie5, de diámetro 250 mm y 22,7 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 70,2 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 400 mm y 4,8 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 70ºC y presión nominal PN16. Sistema y Tubería Niron Clima certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.72 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Presentación en barras de 5,8 m o 11,6m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color azul Niron con banda azul.
mo004AIS | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.15 | 16.18 | 2.43
mo005AIS | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.15 | 14.68 | 2.2
NT17250MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R, SDR 17, D= 250 mm | [6 empty] | 0.06 | 329.09 | 19.75
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9017250MM | Material | u | Accesorio Codo ''a tope'', PP-R, SDR 17, D= 250 mm | [6 empty] | 0.06 | 201.3 | 12.08
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
KITPURNG250AIS | Material | u | Aislamiento PUR Codo "a tope", D= 250 mm | [6 empty] | 0.06 | 640 | 38.4
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNT250AIS | Material | u | Aislamiento PUR Te "a tope", D= 250 mm | [6 empty] | 0.06 | 689 | 41.34
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
[9 empty] | Total TNIRCLAIS250 | 0 | 544.4 | 0
[9 empty] | Total TNIRCLAIS | 1 | 0 | 0
TNIRFBAIS | Capítulo |  | Tubería PPR Compuesto Pre-aislado FIBER BLUE RP PN20 SDR9 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
TNIRFBAIS32 | Partida |  | Tubería PPR Compuestp Pre-aislado FIBER BLUE RP PN20 SDR9 D=32mm | [6 empty] | 0 | 76.32 | 0
UTNIRFBAIS32 | Material | M | TUBO PPR COMPUESTO PRE-AISLADO FIBER BLUE PN20 SDR9 D=32mm | [6 empty] | 1 | 59.15 | 59.15
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior Niron Fiber Blue PPR RP Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR9 Serie4, de diámetro 32 mm y 3,6 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 26 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 90 mm y 3 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20.Sistema y Tubería Niron Fiber Blue PPR RP Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Presentación en barras de 5,8 m o 11,6m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color azul Niron con banda azul.
mo004AIS | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.11 | 16.18 | 1.78
mo005AIS | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.11 | 14.68 | 1.61
NMAN20 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R80, D= 20 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.48 | 0.12
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG20 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R80, D= 20 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.57 | 0.06
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT20 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R80, D= 20 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.71 | 0.07
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
KITPURNMAN32AIS | Material | u | Aislamiento PUR Manguito Socket, D= 32 | [6 empty] | 0.165 | 26.36 | 4.35
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNG32AIS | Material | u | Aislamiento PUR Codo Socket, D= 32 mm | [6 empty] | 0.06 | 72.98 | 4.38
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNT32AIS | Material | u | Aislamiento PUR Te Socket, D= 32 mm | [6 empty] | 0.06 | 79.98 | 4.8
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
[9 empty] | Total TNIRFBAIS32 | 0 | 76.32 | 0
TNIRFBAIS40 | Partida |  | Tubería PPR Compuestp Pre-aislado FIBER BLUE RP PN20 SDR9 D=40mm | [6 empty] | 0 | 86.61 | 0
UTNIRFBAIS40 | Partida | m | Tubo PPR Compuesto Pre-aislado FIBER BLUE RP PN20 SDR9 D=40 | [6 empty] | 1 | 62.86 | 62.86
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior Niron Fiber Blue PPR RP Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR9 Serie4, de diámetro 40 mm y 4,5 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 32 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 110 mm y 3 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20.Sistema y Tubería Niron Fiber Blue PPR RP Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Presentación en barras de 5,8 m o 11,6m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color azul Niron con banda azul.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.17 | 16.18 | 2.75
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.17 | 14.68 | 2.5
NMAN40 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R80, D= 40 mm | [6 empty] | 0.25 | 1.6 | 0.4
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG40 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R80, D= 40 mm | [6 empty] | 0.1 | 2.16 | 0.22
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT40 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R80, D= 40 mm | [6 empty] | 0.1 | 2.79 | 0.28
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
KITPURNMAN40AIS | Material | u | Aislamiento PUR Manguito Socket, D= 40 | [6 empty] | 0.165 | 36.8 | 6.07
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNG40AIS | Material | u | Aislamiento PUR Codo Socket, D= 40 mm | [6 empty] | 0.06 | 91.64 | 5.5
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNT40AIS | Material | u | Aislamiento PUR Te Socket, D= 40 mm | [6 empty] | 0.06 | 100.44 | 6.03
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
[9 empty] | Total TNIRFBAIS40 | 0 | 86.61 | 0
TNIRFBAIS50 | Partida |  | Tubería PPR Compuestp Pre-aislado FIBER BLUE RP PN20 SDR9 D=50mm | [6 empty] | 0 | 93.99 | 0
UTNIRFBAIS50 | Partida | m | TUBO PPR COMPUESTO PRE-AISLADO FIBER BLUE RP PN20 SDR9 D=50mm | [6 empty] | 1 | 67.85 | 67.85
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior Niron Fiber Blue PPR RP Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR9 Serie4, de diámetro 50 mm y 5,6 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 27 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 110 mm y 3 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20.Sistema y Tubería Niron Fiber Blue PPR RP Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Presentación en barras de 5,8 m o 11,6m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color azul Niron con banda azul.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.185 | 16.18 | 2.99
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.185 | 14.68 | 2.72
NMAN50 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R80, D= 50 mm | [6 empty] | 0.25 | 2.73 | 0.68
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT50 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R80, D= 50 mm | [6 empty] | 0.1 | 6.12 | 0.61
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG50 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R80, D= 50 mm | [6 empty] | 0.1 | 4.45 | 0.45
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
KITPURNMAN50AIS | Material | u | Aislamiento PUR Manguito Socket, D= 50 | [6 empty] | 0.165 | 30.71 | 5.07
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNG50AIS | Material | u | Aislamiento PUR Codo Socket, D= 50 mm | [6 empty] | 0.06 | 107.91 | 6.47
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNT50AIS | Material | u | Aislamiento PUR Te Socket, D= 50 mm | [6 empty] | 0.06 | 119.2 | 7.15
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
[9 empty] | Total TNIRFBAIS50 | 0 | 93.99 | 0
TNIRFBAIS63 | Partida |  | Tubería PPR Compuestp Pre-aislado FIBER BLUE RP PN20 SDR9 D=63mm | [6 empty] | 0 | 107.55 | 0
UTNIRFBAIS63 | Partida | m | Tubo Compuesto Pre-aislado FIBER BLUE RP PN20 SDR9 D=63mm | [6 empty] | 1 | 75.92 | 75.92
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior Niron Fiber Blue PPR RP Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR9 Serie4, de diámetro 63 mm y 7,1 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 28 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 125 mm y 3 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20.Sistema y Tubería Niron Fiber Blue PPR RP Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Presentación en barras de 5,8 m o 11,6m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color azul Niron con banda azul.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.185 | 16.18 | 2.99
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.185 | 14.68 | 2.72
NMAN63 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R80, D= 63 mm | [6 empty] | 0.25 | 4.44 | 1.11
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG63 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R80, D= 63 mm | [6 empty] | 0.1 | 7.35 | 0.74
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT63 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R80, D= 63 mm | [6 empty] | 0.1 | 9.89 | 0.99
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
KITPURNMAN63AIS | Material | u | Aislamiento PUR Manguito Socket, D= 63 | [6 empty] | 0.165 | 36.31 | 5.99
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNG63AIS | Material | u | Aislamiento PUR Codo Socket, D= 63 mm | [6 empty] | 0.06 | 134.31 | 8.06
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNT63AIS | Material | u | Aislamiento PUR Te Socket, D= 63 mm | [6 empty] | 0.06 | 150.49 | 9.03
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
[9 empty] | Total TNIRFBAIS63 | 0 | 107.55 | 0
TNIRFBAIS75 | Partida |  | Tubería PPR Compuestp Pre-aislado FIBER BLUE RP PN20 SDR9 D=75mm | [6 empty] | 0 | 120.88 | 0
UTNIRFBAIS75 | Partida | m | Tubería PPR Compuestp Pre-aislado FIBER BLUE RP PN20 SDR9 D=75mm | [6 empty] | 1 | 83.6 | 83.6
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior Niron Fiber Blue PPR RP Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR9 Serie4, de diámetro 75 mm y 8,4 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 29,5 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 140 mm y 3 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20.Sistema y Tubería Niron Fiber Blue PPR RP Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Presentación en barras de 5,8 m o 11,6m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color azul Niron con banda azul.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.185 | 16.18 | 2.99
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.185 | 14.68 | 2.72
NMAN75 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.25 | 6.86 | 1.72
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG75 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.1 | 13.7 | 1.37
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT75 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.1 | 15.46 | 1.55
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
KITPURNMAN75AIS | Material | u | Aislamiento PUR Manguito Socket, D= 75 | [6 empty] | 0.165 | 43.96 | 7.25
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNG75AIS | Material | u | Aislamiento PUR Codo Socket, D= 75 mm | [6 empty] | 0.06 | 153.2 | 9.19
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNT75AIS | Material | u | Aislamiento PUR Te Socket, D= 75 mm | [6 empty] | 0.06 | 174.89 | 10.49
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
[9 empty] | Total TNIRFBAIS75 | 0 | 120.88 | 0
TNIRFBAIS90 | Partida |  | Tubería PPR Compuestp Pre-aislado FIBER BLUE RP PN20 SDR9 D=90mm | [6 empty] | 0 | 151.68 | 0
UTNIRFBAIS90 | Partida | m | Tubería PPR Compuestp Pre-aislado FIBER BLUE RP PN20 SDR9 D=90mm | [6 empty] | 1 | 103.92 | 103.92
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior Niron Fiber Blue PPR RP Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR9 Serie4, de diámetro 90 mm y 10,1 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 32 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 160 mm y 3 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20.Sistema y Tubería Niron Fiber Blue PPR RP Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Presentación en barras de 5,8 m o 11,6m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color azul Niron con banda azul.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.191 | 16.18 | 3.09
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.191 | 14.68 | 2.8
NMAN90 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.25 | 12.52 | 3.13
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT90 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.1 | 26.38 | 2.64
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG90 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.1 | 23.09 | 2.31
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
KITPURNMAN90AIS | Material | u | Aislamiento PUR Manguito Socket, D= 90 | [6 empty] | 0.165 | 58.58 | 9.67
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNG90AIS | Material | u | Aislamiento PUR Codo Socket, D= 90 mm | [6 empty] | 0.06 | 186 | 11.16
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNT90AIS | Material | u | Aislamiento PUR Te Socket, D= 90 mm | [6 empty] | 0.06 | 216 | 12.96
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
[9 empty] | Total TNIRFBAIS90 | 0 | 151.68 | 0
TNIRFBAIS110 | Partida |  | Tubería PPR Compuestp Pre-aislado FIBER BLUE RP PN20 SDR9 D=110mm | [6 empty] | 0 | 190.43 | 0
UTNIRFBAIS110 | Partida | m | Tubería PPR Compuestp Pre-aislado FIBER BLUE RP PN20 SDR9 D=110mm | [6 empty] | 1 | 132.9 | 132.9
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior Niron Fiber Blue PPR RP Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR9 Serie4, de diámetro 110 mm y 12,3 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 41,8 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 200 mm y 3,2 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20.Sistema y Tubería Niron Fiber Blue PPR RP Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Presentación en barras de 5,8 m o 11,6m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color azul Niron con banda azul.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.191 | 16.18 | 3.09
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.191 | 14.68 | 2.8
NMAN110 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.165 | 19.22 | 3.17
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT110 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.06 | 45.05 | 2.7
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG110 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.06 | 36.04 | 2.16
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
KITPURNMAN110AIS | Material | u | Aislamiento PUR Manguito Socket, D= 110 | [6 empty] | 0.165 | 83.38 | 13.76
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNG110AIS | Material | u | Aislamiento PUR Codo Socket, D= 110 mm | [6 empty] | 0.06 | 227.91 | 13.67
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNT110AIS | Material | u | Aislamiento PUR Te Socket, D= 110 mm | [6 empty] | 0.06 | 269.6 | 16.18
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
[9 empty] | Total TNIRFBAIS110 | 0 | 190.43 | 0
TNIRFBAIS125 | Partida |  | Tubería PPR Compuestp Pre-aislado FIBER BLUE RP PN20 SDR9 D=125mm | [6 empty] | 0 | 237.29 | 0
UTNIRFB125 | Partida | m | Tubería PPR Compuestp Pre-aislado FIBER BLUE RP PN20 SDR9 D=125mm | [6 empty] | 1 | 162.7 | 162.7
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior Niron Fiber Blue PPR RP Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR9 Serie4, de diámetro 125 mm y 14 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 46,6 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 225 mm y 3,4 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20.Sistema y Tubería Niron Fiber Blue PPR RP Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Presentación en barras de 5,8 m o 11,6m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color azul Niron con banda azul.
moAIS01 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.201 | 16.18 | 3.25
moAIS02 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.201 | 14.68 | 2.95
NMAN125 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-R CT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.165 | 28.2 | 4.65
Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT125 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-R CT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.06 | 63.32 | 3.8
Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG125 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-R CT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.06 | 67.94 | 4.08
Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
KITPURNMAN125AIS | Material | u | Aislamiento PUR Manguito Socket, D= 125 | [6 empty] | 0.165 | 118.2 | 19.5
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNG125AIS | Material | u | Aislamiento PUR Codo Socket, D= 125 mm | [6 empty] | 0.06 | 271.1 | 16.27
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNT125AIS | Material | u | Aislamiento PUR Te Socket, D= 125 mm | [6 empty] | 0.06 | 334.8 | 20.09
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
[9 empty] | Total TNIRFBAIS125 | 0 | 237.29 | 0
TNIRFBAIS160 | Partida |  | Tubería PPR Compuestp Pre-aislado FIBER BLUE RP PN20 SDR9 D=160mm | [6 empty] | 0 | 281.17 | 0
UTNIRFBAIS160 | Partida | m | Tubería PPR Compuestp Pre-aislado FIBER BLUE RP PN20 SDR9 D=160mm | [6 empty] | 1 | 213.8 | 213.8
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior Niron Fiber Blue PPR RP Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR9 Serie4, de diámetro 160 mm y 17,9 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 41,4 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 250 mm y 3,6 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20.Sistema y Tubería Niron Fiber Blue PPR RP Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Presentación en barras de 5,8 m o 11,6m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color azul Niron con banda azul.
mo004AIS | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.15 | 16.18 | 2.43
mo005AIS | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.15 | 14.68 | 2.2
NT17160MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R, SDR 17, D= 160 mm | [6 empty] | 0.06 | 66.49 | 3.99
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9017160MM | Material | u | Accesorio Codo ''a tope'', PP-R, SDR 17, D= 160 mm | [6 empty] | 0.06 | 63.25 | 3.8
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
KITPURNG160AIS | Material | u | Aislamiento PUR Codo "a tope", D= 160 mm | [6 empty] | 0.06 | 436.1 | 26.17
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNT160AIS | Material | u | Aislamiento PUR Te "a tope", D= 160 mm | [6 empty] | 0.06 | 479.7 | 28.78
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
[9 empty] | Total TNIRFBAIS160 | 0 | 281.17 | 0
TNIRFBAIS200 | Partida |  | Tubería PPR Compuestp Pre-aislado FIBER BLUE RP PN20 SDR9 D=200mm | [6 empty] | 0 | 406.61 | 0
UTNIRFBAIS200 | Partida | m | Tubería PPR Compuestp Pre-aislado FIBER BLUE RP PN20 SDR9 D=200mm | [6 empty] | 1 | 308.78 | 308.78
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior Niron Fiber Blue PPR RP Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR9 Serie4, de diámetro 200 mm y 22,4 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 53,4 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 315 mm y 4,1 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20.Sistema y Tubería Niron Fiber Blue PPR RP Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Presentación en barras de 5,8 m o 11,6m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color azul Niron con banda azul.
mo004AIS | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.15 | 16.18 | 2.43
mo005AIS | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.15 | 14.68 | 2.2
NT17200MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R, SDR 17, D= 200 mm | [6 empty] | 0.06 | 236.43 | 14.19
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9017200MM | Material | u | Accesorio Codo ''a tope'', PP-R, SDR 17, D= 200 mm | [6 empty] | 0.06 | 167.57 | 10.05
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
KITPURNG200AIS | Material | u | Aislamiento PUR Codo "a tope", D= 200 mm | [6 empty] | 0.06 | 550.45 | 33.03
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNT200AIS | Material | u | Aislamiento PUR Te "a tope", D= 200 mm | [6 empty] | 0.06 | 598.76 | 35.93
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
[9 empty] | Total TNIRFBAIS200 | 0 | 406.61 | 0
TNIRFBAIS250 | Partida |  | Tubería PPR Compuestp Pre-aislado FIBER BLUE RP PN20 SDR9 D=250mm | [6 empty] | 0 | 602.94 | 0
UTNIRFBAIS250 | Partida | m | Tubería PPR Compuestp Pre-aislado FIBER BLUE RP PN20 SDR9 D=250mm | [6 empty] | 1 | 486.74 | 486.74
Tubería pre aislada compuesta por tubería interior Niron Fiber Blue PPR RP Pipe de polipropileno copolímero random reforzada con fibra de vidrio, (1/4)PPR / (2/4)PPR+FV / (1/4)PPR, SDR9 Serie4, de diámetro 250 mm y 27,9 mm de espesor. Sistema pre aislado con capa intermedia de Poliuretano Expandido Rígido (PUR) de 70,2 mm de espesor y resistente a los rayos UV mediante tubería exterior de Polietileno de alta densidad PEHD de diámetro 400 mm y 4,8 mm de espesor. Para uso en instalaciones de distribución Distrit Heating, agua refrigerada, cámaras frigoríficas en la industria alimentaria y procesos industriales con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC y presión nominal PN20.Sistema y Tubería Niron Fiber Blue PPR RP Pipe certificado según Reglamento Particular de Aenor RP01.78 y accesorios de polipropileno certificados según norma UNE EN 15874-3. Presentación en barras de 5,8 m o 11,6m de tubería exterior de color negro y tubería interior de color azul Niron con banda azul.
mo004AIS | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.15 | 16.18 | 2.43
mo005AIS | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.15 | 14.68 | 2.2
NT17250MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-R, SDR 17, D= 250 mm | [6 empty] | 0.06 | 329.09 | 19.75
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9017250MM | Material | u | Accesorio Codo ''a tope'', PP-R, SDR 17, D= 250 mm | [6 empty] | 0.06 | 201.3 | 12.08
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
KITPURNG250AIS | Material | u | Aislamiento PUR Codo "a tope", D= 250 mm | [6 empty] | 0.06 | 640 | 38.4
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
KITPURNT250AIS | Material | u | Aislamiento PUR Te "a tope", D= 250 mm | [6 empty] | 0.06 | 689 | 41.34
Aislamiento PUR ( espuma de poliuretano rígida ), para accesorio. Incluida la cinta exterior.
[9 empty] | Total TNIRFBAIS250 | 0 | 602.94 | 0
[9 empty] | Total TNIRFBAIS | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total TNIRAIS | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total TUBERÍA NIRON | 1 | 0 | 0
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta
Note on E3: Descripción corta de la línea de medición
Note on F3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida Naranja: Fórmula de medición Azul: Expresión
Note on K3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on L3: Precio unitario en el presupuesto
Note on M3: Importe del presupuesto