## Hoja1
2018 05 NIR BdPrecios ING Descompuestos
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
Bies o Rociadores | Capítulo |  | Precios Descompuestos Bies o Rociadores | [6 empty] | 1 | 0 | 0
BiRoRED | Capítulo | m | Bies o Rociadores con tubería NIRON RED | [6 empty] | 1 | 0 | 0
03TNIRRCTRED2011 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 20 mm | [6 empty] | 0 | 5.89 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 20 mm y 1,8 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501. y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED2074 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED2011 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/Serie 5, D= 20 x 1,8 mm | [6 empty] | 1 | 2.67 | 2.67
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5 de diámetro 20 mm y 1,8 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED2011 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115022AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 1.1 | 1.17 | 1.29
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.05 | 16.18 | 0.81
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.05 | 14.68 | 0.73
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.055 | 2 | 0.11
03NMANRED20 | Material | u | Accesorio Manguito Socket PP-RCT RF D= 20 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.54 | 0.14
Accesorio Manguito Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 20 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED20 de la serie Niron de ITALSAN.
03NTRED20 | Material | u | Accesorio Te Socket PP-RCT RF D= 20mm | [6 empty] | 0.1 | 0.79 | 0.08
Accesorio Te Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 20 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NTRED20 de la serie Niron de ITALSAN.
03NGRED20 | Material | u | Accesorio Codo Socket PP-RCT RF D= 20mm | [6 empty] | 0.1 | 0.59 | 0.06
Accesorio Codo Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 20 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NGRED20 de la serie Niron de ITALSAN.
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED2011 | 0 | 5.89 | 0
03TNIRRCTRED2511 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 25 mm | [6 empty] | 0 | 7.08 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 25 mm y 2,3 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501. y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED2574 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED2511 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 25 x 2,3 mm | [6 empty] | 1 | 3.85 | 3.85
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RFmonocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 25 mm y 2,3mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED2511 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115028AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.96 | 1.29 | 1.24
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.05 | 16.18 | 0.81
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.05 | 14.68 | 0.73
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.066 | 2 | 0.13
03NMANRED25 | Material | u | Accesorio Manguito Socket PP-RCT RF D= 25 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.59 | 0.15
Accesorio Manguito Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 25 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED25 de la serie Niron de ITALSAN.
03NTRED25 | Material | u | Accesorio Te Socket PP-RCT RF D= 25mm | [6 empty] | 0.1 | 0.98 | 0.1
Accesorio Te Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 25 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NTRED25 de la serie Niron de ITALSAN.
03NGRED25 | Material | u | Accesorio Codo Socket PP-RCT RF D= 25mm | [6 empty] | 0.1 | 0.74 | 0.07
Accesorio Codo Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 25 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NGRED25 de la serie Niron de ITALSAN.
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED2511 | 0 | 7.08 | 0
03TNIRRCTRED3211 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 32 mm | [6 empty] | 0 | 8.74 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 32 mm y 2,9 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501. y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED3211 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED3211 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 32 x 2,9 mm | [6 empty] | 1 | 5.05 | 5.05
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RFmonocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 32 mm y 2,9 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED3211 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115035AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.85 | 1.4 | 1.19
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.06 | 16.18 | 0.97
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.06 | 14.68 | 0.88
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.081 | 2 | 0.16
03NMANRED32 | Material | u | Accesorio Manguito Socket PP-RCT RF D= 32mm | [6 empty] | 0.25 | 0.98 | 0.25
Accesorio Manguito Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 32 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED32 de la serie Niron de ITALSAN.
03NTRED32 | Material | u | Accesorio Te Socket PP-RCT RF D= 32mm | [6 empty] | 0.1 | 1.16 | 0.12
Accesorio Te Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 32 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NTRED32 de la serie Niron de ITALSAN.
03NGRED32 | Material | u | Accesorio Codo Socket PP-RCT RF D= 32mm | [6 empty] | 0.1 | 1.19 | 0.12
Accesorio Codo Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 32 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NGRED32 de la serie Niron de ITALSAN.
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED3211 | 0 | 8.74 | 0
03TNIRRCTRED4011 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 40 mm | [6 empty] | 0 | 12.06 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501. y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEsde EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED4011 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED4011 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 40 x 3,7 mm | [6 empty] | 1 | 7.67 | 7.67
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RFmonocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED4011 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115040AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.7 | 1.67 | 1.17
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.07 | 16.18 | 1.13
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.07 | 14.68 | 1.03
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.11 | 2 | 0.22
03NMANRED40 | Material | u | Accesorio Manguito Socket PP-RCT RF D= 40mm | [6 empty] | 0.25 | 1.58 | 0.4
Accesorio Manguito Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 40 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED40 de la serie Niron de ITALSAN.
03NTRED40 | Material | u | Accesorio Te Socket PP-RCT RF D= 40mm | [6 empty] | 0.1 | 2.43 | 0.24
Accesorio Te Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 40 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NTRED40 de la serie Niron de ITALSAN.
03NGRED40 | Material | u | Accesorio Codo Socket PP-RCT RF D= 40mm | [6 empty] | 0.1 | 2.03 | 0.2
Accesorio Codo Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 40 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NGRED40 de la serie Niron de ITALSAN.
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED4011 | 0 | 12.06 | 0
03TNIRRCTRED5011 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 50 mm | [6 empty] | 0 | 17.35 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 50 mm y 4,6 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501. y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED5011 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED5011 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 50 x 4,6 mm | [6 empty] | 1 | 11.09 | 11.09
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RFmonocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 50 mm y 4,6 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED5011 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115048AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.62 | 2.56 | 1.59
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.08 | 16.18 | 1.29
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.08 | 14.68 | 1.17
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.151 | 2 | 0.3
03NMANRED50 | Material | u | Accesorio Manguito Socket PP-RCT RF D= 50mm | [6 empty] | 0.25 | 2.82 | 0.71
Accesorio Manguito Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 50 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED50 de la serie Niron de ITALSAN.
03NTRED50 | Material | u | Accesorio Te Socket PP-RCT RF D= 50mm | [6 empty] | 0.1 | 7.18 | 0.72
Accesorio Te Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 50 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NTRED50 de la serie Niron de ITALSAN.
03NGRED50 | Material | u | Accesorio Codo Socket PP-RCT RF D= 50mm | [6 empty] | 0.1 | 4.8 | 0.48
Accesorio Codo Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 50 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NGRED50 de la serie Niron de ITALSAN.
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED5011 | 0 | 17.35 | 0
03TNIRRCTRED6311 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 63 mm | [6 empty] | 0 | 25.03 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501. y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED6311 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED6311 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 63 x 5,8 mm | [6 empty] | 1 | 17.03 | 17.03
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RFmonocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED6311 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115060AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.55 | 3.01 | 1.66
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.09 | 16.18 | 1.46
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.09 | 14.68 | 1.32
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.215 | 2 | 0.43
03NMANRED63 | Material | u | Accesorio Manguito Socket PP-RCT RF D= 63mm | [6 empty] | 0.25 | 5.1 | 1.28
Accesorio Manguito Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 63 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED63 de la serie Niron de ITALSAN.
03NTRED63 | Material | u | Accesorio Te Socket PP-RCT RF D= 63mm | [6 empty] | 0.1 | 11.09 | 1.11
Accesorio Te Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 63 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NTRED63 de la serie Niron de ITALSAN.
03NGRED63 | Material | u | Accesorio Codo Socket PP-RCT RF D= 63mm | [6 empty] | 0.1 | 7.38 | 0.74
Accesorio Codo Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 63 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NGRED63 de la serie Niron de ITALSAN.
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED6311 | 0 | 25.03 | 0
03TNIRRCTRED7511 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 75 mm | [6 empty] | 0 | 33.13 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego,SDR11 serie 5, de diámetro 75 mm y 6,8 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501. y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED7511 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED7511 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 75 x 6,8 mm | [6 empty] | 1 | 22.62 | 22.62
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RFmonocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 75 mm y 6,8 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED7511 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115075AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.51 | 3.55 | 1.81
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.1 | 16.18 | 1.62
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.1 | 14.68 | 1.47
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.275 | 2 | 0.55
03NMANRED75 | Material | u | Accesorio Manguito Socket PP-RCT RF D= 75mm | [6 empty] | 0.25 | 7.18 | 1.8
Accesorio Manguito Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 75 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED75 de la serie Niron de ITALSAN.
03NTRED75 | Material | u | Accesorio Te Socket PP-RCT RF D= 75mm | [6 empty] | 0.1 | 17.33 | 1.73
Accesorio Te Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 75 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NTRED75 de la serie Niron de ITALSAN.
03NGRED75 | Material | u | Accesorio Codo Socket PP-RCT RF D= 75mm | [6 empty] | 0.1 | 15.3 | 1.53
Accesorio Codo Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 75 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NGRED75 de la serie Niron de ITALSAN.
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED7511 | 0 | 33.13 | 0
03TNIRRCTRED9011 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 90 mm | [6 empty] | 0 | 48.27 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 90 mm y 8,2 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501. y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED9011 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED9011 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 90 x 8,2 mm | [6 empty] | 1 | 32.13 | 32.13
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RFmonocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 90 mm y 8,2 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED9011 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115090AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.47 | 4.2 | 1.97
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.11 | 16.18 | 1.78
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.11 | 14.68 | 1.61
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.375 | 2 | 0.75
03NMANRED90 | Material | u | Accesorio Manguito Socket PP-RCT RF D= 90mm | [6 empty] | 0.25 | 15.89 | 3.97
Accesorio Manguito Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 90 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED90 de la serie Niron de ITALSAN.
03NTRED90 | Material | u | Accesorio Te Socket PP-RCT RF D= 90mm | [6 empty] | 0.1 | 32.32 | 3.23
Accesorio Te Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 90 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NTRED90 de la serie Niron de ITALSAN.
03NGRED90 | Material | u | Accesorio Codo Socket PP-RCT RF D= 90mm | [6 empty] | 0.1 | 28.31 | 2.83
Accesorio Codo Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 90 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NGRED90 de la serie Niron de ITALSAN.
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED9011 | 0 | 48.27 | 0
03TNIRRCTRED11011 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 110 mm | [6 empty] | 0 | 67.57 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 110 mm y 10 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501. y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED11011 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED11011 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 110 x 10,0 mm | [6 empty] | 1 | 45.14 | 45.14
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RFmonocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 110 mm y 10 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED11011 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115110AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.42 | 5.33 | 2.24
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.12 | 16.18 | 1.94
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.12 | 14.68 | 1.76
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.511 | 2 | 1.02
03NMANRED110 | Material | u | Accesorio Manguito Socket PP-RCT RF D= 110mm | [6 empty] | 0.25 | 25.59 | 6.4
Accesorio Manguito Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 110 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED110 de la serie Niron de ITALSAN.
03NTRED110 | Material | u | Accesorio Te Socket PP-RCT RF D= 110mm | [6 empty] | 0.1 | 50.99 | 5.1
Accesorio Te Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 110 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NTRED110 de la serie Niron de ITALSAN.
03NGRED110 | Material | u | Accesorio Codo Socket PP-RCT RF D= 110mm | [6 empty] | 0.1 | 39.65 | 3.97
Accesorio Codo Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 110 mm. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NGRED110 de la serie Niron de ITALSAN.
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED11011 | 0 | 67.57 | 0
03TNIRRCTRED12511 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 125 mm | [6 empty] | 0 | 91.91 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego con, SDR 11 serie 5, de diámetro 125 mm y 11,4 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501. y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED12511 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED12511 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 125 x 11,4 mm | [6 empty] | 1 | 62.22 | 62.22
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RFmonocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 125 mm y 11,4 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED12511 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115125AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.38 | 6.78 | 2.58
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.13 | 16.18 | 2.1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.13 | 14.68 | 1.91
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.688 | 2 | 1.38
03NMANRED125 | Material | u | Accesorio Manguito Socket PP-RCT RF D= 125mm | [6 empty] | 0.25 | 34.55 | 8.64
Accesorio Manguito Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 125 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED125 de la serie Niron de ITALSAN.
03NTRED125 | Material | u | Accesorio Te Socket PP-RCT RF D= 125mm | [6 empty] | 0.1 | 68.56 | 6.86
Accesorio Te Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 125 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NTRED125 de la serie Niron de ITALSAN.
03NGRED125 | Material | u | Accesorio Codo Socket PP-RCT RF D= 125mm | [6 empty] | 0.1 | 62.15 | 6.22
Accesorio Codo Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 125 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NGRED125 de la serie Niron de ITALSAN.
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED12511 | 0 | 91.91 | 0
03TNIRRCTRED16011 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 160 mm | [6 empty] | 0 | 140.64 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, de diámetro 160 mm y 14,6 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501. y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED16011 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED16011 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 160 x 14,6 mm | [6 empty] | 1 | 89.74 | 89.74
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RFmonocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 160 mm y 14,6 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED16011 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115160AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.33 | 8.4 | 2.77
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.14 | 16.18 | 2.27
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.14 | 14.68 | 2.06
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.968 | 2 | 1.94
03NMANRED16011 | Material | u | Accesorio Manguito Electrosoldable PP-RCT RF D= 160mm | [6 empty] | 0.25 | 100.37 | 25.09
Accesorio Manguito Electrosoldable de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 160 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED160 de la serie Niron de ITALSAN.
03NTRED160 | Material | u | Accesorio Te Socket PP-RCT RF D= 160mm | [6 empty] | 0.1 | 91.03 | 9.1
Accesorio Te Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 160 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NTRED160 de la serie Niron de ITALSAN.
03NGRED160 | Material | u | Accesorio Codo Socket PP-RCT RF D= 160mm | [6 empty] | 0.1 | 76.73 | 7.67
Accesorio Codo Socket de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 160 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NGRED160 de la serie Niron de ITALSAN.
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED16011 | 0 | 140.64 | 0
03TNIRRCTRED20011 | Partida | m | Tubería Niron Monocapa con PP-RCT RF: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 200 mm | [6 empty] | 0 | 212.65 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 200 mm y 18,2 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501. y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas BIEs o por rociadores. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED20011 de la serie Niron de ITALSAN.
U03TNIRRCTRED20011 | Material | m | Tubo PP-RCT RF monocapa: NIRON RED SDR 11/ Serie 5, D= 200 x 18,2 mm | [6 empty] | 1 | 156.8 | 156.8
Tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RFmonocapa resistente al fuego, SDR 11 serie 5, de diámetro 200 mm y 18,2 mm de espesor. En cumplimiento con DB-SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs1d0 según Euroclase norma EN 13501, y con la acreditación DIT nº643/19 para rociadores automáticos y DIT nº644/19 para BIEs de EDUARDO TORROJA según RIPCI aprobado por el RD 513/2017. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas (BIEs) o rociadores automáticos para Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario 1, Riesgo Ordinario 2, Riesgo Ordinario 3, Riesgo Ordinario 4, según CTE y Anexo A de la UNE 12845; y para Riesgo Bajo y Riesgo Medio según RSCIEI. Presentación en barra de 5,8m/6m color rojo, ref. 03TNIRRCTRED20011 de la serie Niron de ITALSAN.
AB115200AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | [6 empty] | 0.31 | 13.99 | 4.34
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.13 | 16.18 | 2.1
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.13 | 14.68 | 1.91
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.652 | 2 | 3.3
03NMANRED20011 | Material | u | Accesorio Manguito Electrosoldable PP-RCT RF D= 200mm | [6 empty] | 0.25 | 176.78 | 44.2
Accesorio Manguito Electrosoldable de polipropileno copolímero random PP-RCT RF monocapa resistente al fuego de diámetro 200 mm. En cumplimiento con DB - SI del CTE con clasificación de reacción al fuego Bs 1d0 según Euroclase norma EN 13501. Según norma para uso industrial EN 15494 y geometría según norma DIN 8077/78. Para uso en instalaciones de extinción de incendios por bocas de incendios equipadas "BIEs" o por rociadores. Ref. 03NMANRED160 de la serie Niron de ITALSAN.
[9 empty] | Total 03TNIRRCTRED20011 | 0 | 212.65 | 0
[9 empty] | Total BiRoRED | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total Bies o Rociadores | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total TUBERÍA NIRON | 1 | 0 | 0
Note on A3: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B3: Naturaleza o tipo de concepto, ver valores de cada naturaleza en la ayuda del menú contextual
Note on C3: Unidad principal de medida del concepto
Note on D3: Descripción corta
Note on E3: Descripción corta de la línea de medición
Note on F3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida Naranja: Fórmula de medición Azul: Expresión
Note on K3: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on L3: Precio unitario en el presupuesto
Note on M3: Importe del presupuesto