## Hoja1
NIR BdPrecios ING Descompuestos NIRON
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
CLIMATIZACIÓN Y REFRIGE | Capítulo |  | Precios Descompuestos Climatización o Refrigeración NIRON CLIMA | [6 empty] | 1 | 0 | 0
NIRON CLIMA SDR11 | Capítulo |  | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR11/ Serie 5 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
TNIRCL2074 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 7.4/ Serie 3.2, D= 20 mm | [6 empty] | 0 | 12.1 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7.4 serie 3.2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL2074 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL2074 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 7,4/ Serie 3.2, D= 20 x 2,8 mm | [6 empty] | 1 | 2.73 | 2.73
AB115022AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 2.56 | 1.39 | 3.56
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.171 | 16.18 | 2.77
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.171 | 14.68 | 2.51
NMAN20 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 20 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.55 | 0.14
NT20 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 20 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.82 | 0.08
NG20 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 20 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.65 | 0.07
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.119 | 2 | 0.24
[9 empty] | Total TNIRCL2074 | 0 | 12.1 | 0
TNIRCL2574 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 7.4/ Serie 3.2, D= 25 mm | [6 empty] | 0 | 12.42 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 7.4 serie 3.2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL2574 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL2574 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 7,4/ Serie 3.2, D= 25 x 3,5 mm | [6 empty] | 1 | 3.87 | 3.87
AB115028AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 2.2 | 1.54 | 3.39
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.148 | 16.18 | 2.39
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.148 | 14.68 | 2.17
NMAN25 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 25 mm | [6 empty] | 0.25 | 0.66 | 0.17
NT25 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 25 mm | [6 empty] | 0.1 | 1.09 | 0.11
NG25 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 25 mm | [6 empty] | 0.1 | 0.82 | 0.08
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.122 | 2 | 0.24
[9 empty] | Total TNIRCL2574 | 0 | 12.42 | 0
TNIRCL3211 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 32 mm | [6 empty] | 0 | 12.88 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 32 mm y 2,9 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ).Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL3211 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL3211 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 32 x 2,9 mm | [6 empty] | 1 | 4.87 | 4.87
AB115035AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.92 | 1.66 | 3.19
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.13 | 16.18 | 2.1
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.13 | 14.68 | 1.91
NMAN32 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 32 mm | [6 empty] | 0.25 | 1.03 | 0.26
NT32 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 32 mm | [6 empty] | 0.1 | 1.72 | 0.17
NG32 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 32 mm | [6 empty] | 0.1 | 1.3 | 0.13
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.126 | 2 | 0.25
[9 empty] | Total TNIRCL3211 | 0 | 12.88 | 0
TNIRCL4011 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 40 mm | [6 empty] | 0 | 15.52 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 40 mm y 3,7 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL4011 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL4011 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 40 x 3,7 mm | [6 empty] | 1 | 7.75 | 7.75
AB115040AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.54 | 1.99 | 3.06
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.11 | 16.18 | 1.78
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.11 | 14.68 | 1.61
NMAN40 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 40 mm | [6 empty] | 0.25 | 1.83 | 0.46
NT40 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 40 mm | [6 empty] | 0.1 | 3.2 | 0.32
NG40 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 40 mm | [6 empty] | 0.1 | 2.38 | 0.24
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.152 | 2 | 0.3
[9 empty] | Total TNIRCL4011 | 0 | 15.52 | 0
TNIRCL5011 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 50 mm | [6 empty] | 0 | 20.01 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 50 mm y 4,6 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL5011 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL5011 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 50 x 4,6 mm | [6 empty] | 1 | 10.87 | 10.87
AB115048AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.28 | 3.04 | 3.89
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.093 | 16.18 | 1.5
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.093 | 14.68 | 1.37
NMAN50 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 50 mm | [6 empty] | 0.25 | 3.12 | 0.78
NT50 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 50 mm | [6 empty] | 0.1 | 7 | 0.7
NG50 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 50 mm | [6 empty] | 0.1 | 5.1 | 0.51
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.196 | 2 | 0.39
[9 empty] | Total TNIRCL5011 | 0 | 20.01 | 0
TNIRCL6311 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 63 mm | [6 empty] | 0 | 26.88 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL6311 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL6311 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 63 x 5,8 mm | [6 empty] | 1 | 16.77 | 16.77
AB115060AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.03 | 3.58 | 3.69
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.086 | 16.18 | 1.39
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.086 | 14.68 | 1.26
NMAN63 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 63 mm | [6 empty] | 0.25 | 5.08 | 1.27
NT63 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 63 mm | [6 empty] | 0.1 | 11.33 | 1.13
NG63 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 63 mm | [6 empty] | 0.1 | 8.42 | 0.84
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.264 | 2 | 0.53
[9 empty] | Total TNIRCL6311 | 0 | 26.88 | 0
TNIRCL7511 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 75 mm | [6 empty] | 0 | 34.18 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 75 mm y 6,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL7511 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL7511 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 75 x 6,8 mm | [6 empty] | 1 | 21.99 | 21.99
AB115075AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.85 | 4.43 | 3.77
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.079 | 16.18 | 1.28
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.079 | 14.68 | 1.16
NMAN75 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.25 | 7.86 | 1.97
NT75 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.1 | 17.7 | 1.77
NG75 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.1 | 15.69 | 1.57
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.335 | 2 | 0.67
[9 empty] | Total TNIRCL7511 | 0 | 34.18 | 0
TNIRCL9011 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 90 mm | [6 empty] | 0 | 47.97 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 90 mm y 8,2 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL9011 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL9011 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 90 x 8,2 mm | [6 empty] | 1 | 31.83 | 31.83
AB115090AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.7 | 5.23 | 3.66
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.074 | 16.18 | 1.2
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.074 | 14.68 | 1.09
NMAN90 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.25 | 14.34 | 3.59
NT90 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.1 | 30.22 | 3.02
NG90 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.1 | 26.44 | 2.64
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.47 | 2 | 0.94
[9 empty] | Total TNIRCL9011 | 0 | 47.97 | 0
TNIRCL11011 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 110 mm | [6 empty] | 0 | 69.77 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 110 mm y 10,0 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL11011 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL11011 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 110 x 10,0 mm | [6 empty] | 1 | 47.47 | 47.47
AB115110AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.59 | 6.65 | 3.92
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.072 | 16.18 | 1.16
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.072 | 14.68 | 1.06
NMAN110 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.25 | 22.01 | 5.5
NT110 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.1 | 51.59 | 5.16
NG110 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.1 | 41.27 | 4.13
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.684 | 2 | 1.37
[9 empty] | Total TNIRCL11011 | 0 | 69.77 | 0
TNIRCL12511 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 125 mm | [6 empty] | 0 | 86.32 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 125 mm y 11,4 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL12511 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL12511 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 125 x 11,4 mm | [6 empty] | 1 | 55.89 | 55.89
AB115125AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.55 | 8.45 | 4.65
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.074 | 16.18 | 1.2
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.074 | 14.68 | 1.09
NMAN125 | Material | u | Accesorio Manguito Socket, PP-RCT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.25 | 32.29 | 8.07
NT125 | Material | u | Accesorio Te Socket, PP-RCT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.1 | 72.51 | 7.25
NG125 | Material | u | Accesorio Codo Socket, PP-RCT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.1 | 64.84 | 6.48
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.846 | 2 | 1.69
[9 empty] | Total TNIRCL12511 | 0 | 86.32 | 0
TNIRCL16011 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 160 mm | [6 empty] | 0 | 135.56 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 160 mm y 14,6 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL16011 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL16011 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 160 x 14,6 mm | [6 empty] | 1 | 103.58 | 103.58
AB115160AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.33 | 10.46 | 3.45
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.161 | 16.18 | 2.6
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.161 | 14.68 | 2.36
NT11160MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, D= 160 mm | [6 empty] | 0.1 | 110.24 | 11.02
NG9011160MM | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-RCT, D= 160 mm | [6 empty] | 0.1 | 98.9 | 9.89
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.329 | 2 | 2.66
[9 empty] | Total TNIRCL16011 | 0 | 135.56 | 0
TNIRCL20011 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 200 mm | [6 empty] | 0 | 251.39 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 200 mm y 18,2 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL20011 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL20011 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 200 x 18,2 mm | [6 empty] | 1 | 179.15 | 179.15
AB115200AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.31 | 17.43 | 5.4
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.181 | 16.18 | 2.93
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.181 | 14.68 | 2.66
NT11200MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, D= 200 mm | [6 empty] | 0.1 | 309.75 | 30.98
NG9011200MM | Material | u | Accesorio Codo "a tope",PP-RCT, D=200 mm | [6 empty] | 0.1 | 253.38 | 25.34
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.465 | 2 | 4.93
[9 empty] | Total TNIRCL20011 | 0 | 251.39 | 0
TNIRCL25011 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 250 mm | [6 empty] | 0 | 376.21 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 250 mm y 22,7 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL25011 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL25011 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 250 x 22,7 mm | [6 empty] | 1 | 258.58 | 258.58
33168250 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.39 | 53.72 | 20.95
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.242 | 16.18 | 3.92
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.242 | 14.68 | 3.55
NT11250MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, D= 250 mm | [6 empty] | 0.1 | 516.5 | 51.65
NG9011250MM | Material | u | Accesorio Codo "a tope",PP-RCT, D=250 mm | [6 empty] | 0.1 | 301.81 | 30.18
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 3.688 | 2 | 7.38
[9 empty] | Total TNIRCL25011 | 0 | 376.21 | 0
TNIRCL31511 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 315 mm | [6 empty] | 0 | 648.31 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 315 mm y 28,6 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL31511 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL31511 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 315 x 28,6 mm | [6 empty] | 1 | 430.06 | 430.06
AB33168325 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.3 | 57.72 | 17.32
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.271 | 16.18 | 4.38
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.271 | 14.68 | 3.98
NT11315MMB | Material | u | Accesorio Te "a tope", PP-RCT, D= 315 mm | [6 empty] | 0.1 | 849.31 | 84.93
NG9011315MMB | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-RCT, D= 315 mm | [6 empty] | 0.1 | 949.27 | 94.93
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 6.356 | 2 | 12.71
[9 empty] | Total TNIRCL31511 | 0 | 648.31 | 0
TNIRCL35511 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 355 mm | [6 empty] | 0 | 816.43 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 355 mm y 32,2 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL35511 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL35511 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 355 x 32,2 mm | [6 empty] | 1 | 531.45 | 531.45
AB33168364 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.3 | 79.15 | 23.75
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.299 | 14.68 | 4.39
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.299 | 16.18 | 4.84
NT11355MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, D= 355 mm | [6 empty] | 0.1 | 1026.25 | 102.63
NG9011355MMB | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-RCT, D= 355 mm | [6 empty] | 0.1 | 1333.57 | 133.36
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 8.004 | 2 | 16.01
[9 empty] | Total TNIRCL35511 | 0 | 816.43 | 0
TNIRCL40011 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 400 mm | [6 empty] | 0 | 1054.31 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 400 mm y 36,3 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL40011 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL40011 | Material | m | Tubo PP-R RP con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 400 x 36,3 mm | [6 empty] | 1 | 699.48 | 699.48
AB33168408 | Material | u | Material aux.sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.3 | 84.1 | 25.23
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.326 | 16.18 | 5.27
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.326 | 14.68 | 4.79
NT11400MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, D= 400 mm | [6 empty] | 0.1 | 1431.26 | 143.13
NG9011400MMB | Material | u | Accesorio Codo ''a tope'', PP-RCT, D= 400 mm | [6 empty] | 0.1 | 1557.38 | 155.74
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 10.336 | 2 | 20.67
[9 empty] | Total TNIRCL40011 | 0 | 1054.31 | 0
TNIRCL45011 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 450 mm | [6 empty] | 0 | 1481.14 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 450 mm y 40,9 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según AENOR. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL45011 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL45011 | Material | m | Tubo PP-R RP con FV: NIRON CLIMA SDR 11/ Serie 5, D= 450 x 40,9 mm | [6 empty] | 1 | 992.65 | 992.65
33168458 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.3 | 99.41 | 29.82
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.353 | 16.18 | 5.71
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.353 | 14.68 | 5.18
NT11450MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, D= 450 mm | [6 empty] | 0.1 | 1893.33 | 189.33
NG9011450MMB | Material | u | Accesorio Codo ''a tope'', PP-RCT, D= 450 mm | [6 empty] | 0.1 | 2294.05 | 229.41
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 14.521 | 2 | 29.04
[9 empty] | Total TNIRCL45011 | 0 | 1481.14 | 0
[9 empty] | Total NIRON CLIMA SDR11 | 1 | 0 | 0
NIRON CLIMA SDR17 | Capítulo |  | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR17/ Serie 8 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
TNIRCL16017 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 160 mm | [6 empty] | 0 | 106.92 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 160 mm y 9,5 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3 y sistema de unión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL16017 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL16017 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 160 x 9,5 mm | [6 empty] | 1 | 75.52 | 75.52
AB115160AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.1 | 10.46 | 11.51
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.095 | 16.18 | 1.54
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.095 | 14.68 | 1.39
NT17160MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 160 mm | [6 empty] | 0.1 | 76.15 | 7.62
NG9017160MM | Material | u | Accesorio Codo ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 160 mm | [6 empty] | 0.1 | 72.44 | 7.24
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.048 | 2 | 2.1
[9 empty] | Total TNIRCL16017 | 0 | 106.92 | 0
TNIRCL20017 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 200 mm | [6 empty] | 0 | 193.15 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 200 mm y 11,9 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3 y sistema de unión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL20017 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL20017 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 200 x 11,9 mm | [6 empty] | 1 | 123.08 | 123.08
AB115200AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.96 | 17.43 | 16.73
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.106 | 16.18 | 1.72
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.106 | 14.68 | 1.56
NT17200MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 200 mm | [6 empty] | 0.1 | 270.78 | 27.08
NG9017200MM | Material | u | Accesorio Codo ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 200 mm | [6 empty] | 0.1 | 191.9 | 19.19
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.894 | 2 | 3.79
[9 empty] | Total TNIRCL20017 | 0 | 193.15 | 0
TNIRCL25017 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 250 mm | [6 empty] | 0 | 260.45 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 250 mm y 14,9 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3 y sistema de unión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL25017 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL25017 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 250 x 14,9 mm | [6 empty] | 1 | 176.33 | 176.33
AB33168250 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica goma lisa Sistema Niron | [6 empty] | 0.3 | 45.15 | 13.55
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.142 | 16.18 | 2.3
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.142 | 14.68 | 2.08
NT17250MM | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 250 mm | [6 empty] | 0.1 | 376.88 | 37.69
NG9017250MM | Material | u | Accesorio Codo ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 250 mm | [6 empty] | 0.1 | 233.91 | 23.39
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.553 | 2 | 5.11
[9 empty] | Total TNIRCL25017 | 0 | 260.45 | 0
TNIRCL31517 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 315 mm | [6 empty] | 0 | 416.56 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 315 mm y 18,7 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3 y sistema de unión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL31517 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL31517 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 315 x 18,7 mm | [6 empty] | 1 | 262.63 | 262.63
AB33168325 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.3 | 57.72 | 17.32
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.154 | 16.18 | 2.49
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.154 | 14.68 | 2.26
NT17315MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 315 mm | [6 empty] | 0.1 | 612.21 | 61.22
NG9017315MMB | Material | u | Accesorio Codo ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 315 mm | [6 empty] | 0.1 | 624.66 | 62.47
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 4.084 | 2 | 8.17
[9 empty] | Total TNIRCL31517 | 0 | 416.56 | 0
TNIRCL35517 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 355 mm | [6 empty] | 0 | 539.79 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 355 mm y 21,1 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3 y sistema de unión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL35517 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL35517 | Material | m | Tubo PP-R RP con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 355 x 21,1 mm | [6 empty] | 1 | 347.25 | 347.25
AB33168364 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.3 | 79.15 | 23.75
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.171 | 16.18 | 2.77
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.171 | 14.68 | 2.51
NT17355MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 355 mm | [6 empty] | 0.1 | 754.54 | 75.45
NG9017355MMB | Material | u | Accesorio Codo ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 355 mm | [6 empty] | 0.1 | 774.75 | 77.48
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 5.292 | 2 | 10.58
[9 empty] | Total TNIRCL35517 | 0 | 539.79 | 0
TNIRCL40017 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 400 mm | [6 empty] | 0 | 685.04 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 400 mm y 23,7 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3 y sistema de unión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL40017 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL40017 | Material | m | Tubo PP-R RP con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 400 x 23,7 mm | [6 empty] | 1 | 444.43 | 444.43
AB33168408 | Material | u | Material aux.sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.3 | 84.1 | 25.23
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.185 | 16.18 | 2.99
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.185 | 14.68 | 2.72
NT17400MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 400 mm | [6 empty] | 0.1 | 943.17 | 94.32
NG9017400MMB | Material | u | Accesorio Codo ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 400 mm | [6 empty] | 0.1 | 1019.15 | 101.92
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 6.716 | 2 | 13.43
[9 empty] | Total TNIRCL40017 | 0 | 685.04 | 0
TNIRCL45017 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 450 mm | [6 empty] | 0 | 908.51 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 450 mm y 25,5 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3 y sistema de unión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8 m, color gris, ref. TNIRCL45017 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL45017 | Material | m | Tubo PP-R RP con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 450 x 25,5 mm | [6 empty] | 1 | 574.65 | 574.65
33168458 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.55 | 99.41 | 54.68
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.203 | 16.18 | 3.28
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.203 | 14.68 | 2.98
NT17450MMB | Material | u | Accesorio Te ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 450 mm | [6 empty] | 0.1 | 1214.99 | 121.5
NG9017450MMB | Material | u | Accesorio Codo ''a tope'', PP-RCT, SDR 17, D= 450 mm | [6 empty] | 0.1 | 1336.14 | 133.61
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 8.907 | 2 | 17.81
[9 empty] | Total TNIRCL45017 | 0 | 908.51 | 0
TNIRCL50017 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 500 mm | [6 empty] | 0 | 1167.83 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 500 mm y 28,4 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3 y sistema de unión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8 m, color gris, ref. TNIRCL50017 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL50017 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17 / Serie 8, D= 500 x 28,4 mm | [6 empty] | 1 | 725.34 | 725.34
33168458 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.55 | 99.41 | 54.68
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.218 | 16.18 | 3.53
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.218 | 14.68 | 3.2
NT17500MMB | Material | u | Accesorio Te "a tope", PP-RCT, SDR 17, D= 500 mm | [6 empty] | 0.1 | 1697.68 | 169.77
NG9017500MMB | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-RCT, SDR 17, D= 500 mm | [6 empty] | 0.1 | 1884.05 | 188.41
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 11.449 | 2 | 22.9
[9 empty] | Total TNIRCL50017 | 0 | 1167.83 | 0
TNIRCL56017 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 560 mm | [6 empty] | 0 | 1498.39 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 560 mm y 31,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3 y sistema de unión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8 m, color gris, ref. TNIRCL56017 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL56017 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17 / Serie 8, D= 560 mm | [6 empty] | 1 | 930.83 | 930.83
33168458 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.55 | 99.41 | 54.68
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.237 | 16.18 | 3.83
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.237 | 14.68 | 3.48
NT17560MMB | Material | u | Accesorio Te "a tope", PP-RCT, SDR 17, D= 560 mm | [6 empty] | 0.1 | 2227.09 | 222.71
NG9017560MMB | Material | u | Accesorio Codo "a tope", PP-RCT, SDR 17, D= 560 mm | [6 empty] | 0.1 | 2534.79 | 253.48
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 14.69 | 2 | 29.38
[9 empty] | Total TNIRCL56017 | 0 | 1498.39 | 0
TNIRCL63017 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 630 mm | [6 empty] | 0 | 2039.93 | 0
Suministro y montaje de tubo NIRON CLIMA compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure" con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 630 mm y 35,7 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3 y sistema de unión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Cumplimiento del nuevo RD03/23 de potabilidad. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Presentación en barra de 5,8 m, color gris, ref. TNIRCL63017 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL63017 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 630 x 35,7 mm | [6 empty] | 1 | 1259.88 | 1259.88
33168458 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.55 | 99.41 | 54.68
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.257 | 16.18 | 4.16
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.257 | 14.68 | 3.77
NT17630MMB | Material | u | Accesorio Te "a tope", PP-RCT, SDR 17, D =630 mm | [6 empty] | 0.1 | 2919.51 | 291.95
NG9017630MMB | Partida | u | Accesorio Codo " a tope" PP-RCT, SDR 17. D= 630 mm | [6 empty] | 0.1 | 3854.89 | 385.49
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 19.999 | 2 | 40
[9 empty] | Total TNIRCL63017 | 0 | 2039.93 | 0
[9 empty] | Total NIRON CLIMA SDR17 | 1 | 0 | 0
Válvulas clima | Capítulo |  | VALVULAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
27NRSPPRCT20 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 20mm | [6 empty] | 0 | 70.22 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 20mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios del Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT25 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 25mm | [6 empty] | 0 | 81.17 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 25mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT32 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 32mm | [6 empty] | 0 | 98.1 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 32mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT40 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 40mm | [6 empty] | 0 | 121.66 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 40mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT50 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 50mm | [6 empty] | 0 | 158.54 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 50mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT63 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 63mm | [6 empty] | 0 | 202.97 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 63mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT75 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 75mm | [6 empty] | 0 | 357.6 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 75mm - PP PN10 a 20°C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT90 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 90mm | [6 empty] | 0 | 441.25 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 90mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT110 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 110mm | [6 empty] | 0 | 648.71 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 110mm - PP PN10 a 20 °C de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20 °C y 80 °C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
NRSPP20 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D=20mm | [6 empty] | 0 | 20.58 | 0
Válvula de bola de diámetro 20mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP25 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 25mm | [6 empty] | 0 | 27.11 | 0
Válvula de bola de diámetro 25mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP32 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 32mm | [6 empty] | 0 | 37.21 | 0
Válvula de bola de diámetro 32mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP40 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 40mm | [6 empty] | 0 | 78.64 | 0
Válvula de bola de diámetro 40mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP50 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 50mm | [6 empty] | 0 | 113.32 | 0
Válvula de bola de diámetro 50mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
EPDM63BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 63mm | [6 empty] | 0 | 373.26 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 63mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM75BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 75mm | [6 empty] | 0 | 378.23 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 75mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM90BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 90mm | [6 empty] | 0 | 415.35 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 90mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM110BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 110mm | [6 empty] | 0 | 513.05 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 110mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM125BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 125mm | [6 empty] | 0 | 634.49 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 125mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM160BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 160mm | [6 empty] | 0 | 677.58 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 160mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM200BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 200mm | [6 empty] | 0 | 1194.15 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 200mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
[9 empty] | Total Válvulas clima | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total CLIMATIZACIÓN Y REFRIGE | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total TUBERÍA NIRON | 1 | 0 | 0
Note on A3: Código único que identifica el concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia" Es el primer campo que hay que rellenar para crear un concepto. Al escribir un código: • Si no existe en la obra, se crea un concepto nuevo • Si ya figura en otro lugar de la obra, se inserta también bajo el concepto superior • Si deriva de un concepto paramétrico, se inserta el concepto derivado Es sensible a la opción "Archivo: Entorno de trabajo: Generales: Aceptar códigos en minúsculas"
Note on B3: Naturaleza del concepto (ver menú contextual)
Note on C3: Unidad de medida a la que se refiere el precio unitario Las unidades de tiempo de la maquinaria y la mano de obra afectan a los cálculos de duraciones y recursos D*, d*: Dias x Horas laborables del día (Obra.CalcDurLab) S*, s*, W*, w*: Semanas x 5 días M*, m*: Meses x Días laborables del mes (Obra.CalcDurMes) A*, a*, Y*, y*: Años x 12
Note on D3: Texto breve que facilita la visualización, la búsqueda y la impresión del concepto en lugar del texto El color corresponde al estado, que se modifica con el menú contextual, actualizándose la fecha del color correspondiente
Note on E3: Descripción corta de la línea de medición
Note on F3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida Naranja: Fórmula de medición Azul: Expresión Magenta: Calculado a partir de las dimensiones Negro: Introducido directamente
Note on K3: Cantidad o rendimiento del concepto en su superior en el presupuesto Magenta: Proviene de las líneas de medición Negro: Si se introduce por el usuario se retiran del presupuesto las líneas de medición, si existen Fondo gris: Puede anularse para no tener en cuenta la cantidad del concepto en un superior determinado
Note on L3: Precio unitario principal del concepto Puede ser el precio del presupuesto, de venta o de oferta Cuando se usan precios de coste y de venta el coste estimado figura en el precio objetivo "Obj" Magenta: Calculado a partir de los conceptos inferiores, si se modifica pasa a ser bloqueado Rojo: Bloqueado, puede ser distinto al resultante de sus inferiores Fondo gris: Anulado, el concepto no interviene en el presupuesto Precios.Pres Precio asignado a la entidad que aparece en las ventanas de precios múltiples, como divisas, precios y ofertantes Negro: Introducido por usuario Magenta: Calculado Fondo rosa: Valor de defecto
Note on M3: Presupuesto vigente, suma de presupuesto inicial y modificaciones aprobadas Incluye costes indirectos (PEM) si esta definido el porcentaje Magenta: El producto de la cantidad por el precio del presupuesto está afectado por un factor o por el porcentaje de costes indirectos