## Hoja1
NIR BdPrecios ING Descompuestos NIRON
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
CLIMA Y REFRIGE UV | Capítulo |  | Precios Descompuestos Climatización o Refrigeración NIRON CLIMA COOL PRO PROTECCIÓN UV | [6 empty] | 1 | 0 | 0
NIRON CLIMA COOL PRO | Capítulo |  | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO PROTECCIÓN UV | [6 empty] | 1 | 0 | 0
TNIRCLUV329 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 9/ Serie 5, D= 32 mm | [6 empty] | 0 | 16.88 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR9 serie 4, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 32 mm y 3,6 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV329 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCLUV329 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 9/ Serie 5, D= 32 x 2,9 mm | [6 empty] | 1 | 8.34 | 8.34
AB115035AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.92 | 1.66 | 3.19
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.13 | 16.18 | 2.1
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.13 | 14.68 | 1.91
NMANUV32 | Material | u | Accesorio Manguito UV Socket, PP-RCT, D= 32 mm | [6 empty] | 0.25 | 1.97 | 0.49
NTUV32 | Material | u | Accesorio Te UV Socket, PP-RCT, D= 32 mm | [6 empty] | 0.1 | 2.77 | 0.28
NGUV32 | Material | u | Accesorio Codo UV Socket, PP-RCT, D= 32 mm | [6 empty] | 0.1 | 2.4 | 0.24
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.166 | 2 | 0.33
[9 empty] | Total TNIRCLUV329 | 0 | 16.88 | 0
TNIRCLUV4011 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 11/ Serie 5, D= 40 mm | [6 empty] | 0 | 18.78 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR11 serie 5, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 40 mm y 3,7 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV4011 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCLUV4011 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 11/ Serie 5, D= 40 x 3,7 mm | [6 empty] | 1 | 10.15 | 10.15
AB115040AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.54 | 1.99 | 3.06
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.11 | 16.18 | 1.78
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.11 | 14.68 | 1.61
NMANUV40 | Material | u | Accesorio Manguito UV Socket, PP-RCT, D= 40 mm | [6 empty] | 0.25 | 3.26 | 0.82
NTUV40 | Material | u | Accesorio Te UV Socket, PP-RCT, D= 40 mm | [6 empty] | 0.1 | 5.52 | 0.55
NGUV40 | Material | u | Accesorio Codo UV Socket, PP-RCT, D= 40 mm | [6 empty] | 0.1 | 4.42 | 0.44
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.184 | 2 | 0.37
[9 empty] | Total TNIRCLUV4011 | 0 | 18.78 | 0
TNIRCLUV5011 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 11/ Serie 5, D= 50 mm | [6 empty] | 0 | 25.03 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR11 serie 5, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 50 mm y 4,6 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV5011 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCLUV5011 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 11/ Serie 5, D= 50 x 4,6 mm | [6 empty] | 1 | 14.74 | 14.74
AB115048AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.28 | 3.04 | 3.89
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.093 | 16.18 | 1.5
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.093 | 14.68 | 1.37
NMANUV50 | Material | u | Accesorio Manguito UV Socket, PP-RCT, D= 50 mm | [6 empty] | 0.25 | 5.01 | 1.25
NTUV50 | Material | u | Accesorio Te UV Socket, PP-RCT, D= 50 mm | [6 empty] | 0.1 | 10.25 | 1.03
NGUV50 | Material | u | Accesorio Codo UV Socket, PP-RCT, D= 50 mm | [6 empty] | 0.1 | 7.55 | 0.76
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.245 | 2 | 0.49
[9 empty] | Total TNIRCLUV5011 | 0 | 25.03 | 0
TNIRCLUV6311 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 11/ Serie 5, D= 63 mm | [6 empty] | 0 | 34.79 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR11 serie 5, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 63 mm y 5,8 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV6311 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCLUV6311 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 11/ Serie 5, D= 63 x 5,8 mm | [6 empty] | 1 | 22.96 | 22.96
AB115060AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 1.03 | 3.58 | 3.69
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.086 | 16.18 | 1.39
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.086 | 14.68 | 1.26
NMANUV63 | Material | u | Accesorio Manguito UV Socket, PP-RCT, D= 63 mm | [6 empty] | 0.25 | 8.33 | 2.08
NTUV63 | Material | u | Accesorio Te UV Socket, PP-RCT, D= 63 mm | [6 empty] | 0.1 | 16.38 | 1.64
NGUV63 | Material | u | Accesorio Codo UV Socket, PP-RCT, D= 63 mm | [6 empty] | 0.1 | 10.87 | 1.09
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.341 | 2 | 0.68
[9 empty] | Total TNIRCLUV6311 | 0 | 34.79 | 0
TNIRCLUV7511 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 11/ Serie 5, D= 75 mm | [6 empty] | 0 | 50.63 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR11 serie 5, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 75 mm y 6,8 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV7511 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCLUV7511 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 11/ Serie 5, D= 75 x 6,8 mm | [6 empty] | 1 | 30.55 | 30.55
AB115075AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.85 | 4.43 | 3.77
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.117 | 16.18 | 1.89
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.117 | 14.68 | 1.72
NTUV75 | Material | u | Accesorio Te UV "a tope", PP-RCT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.1 | 64.39 | 6.44
NGUV75 | Material | u | Accesorio Codo UV "a tope", PP-RCT, D= 75 mm | [6 empty] | 0.1 | 52.73 | 5.27
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.496 | 2 | 0.99
[9 empty] | Total TNIRCLUV7511 | 0 | 50.63 | 0
TNIRCLUV9011 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 11/ Serie 5, D= 90 mm | [6 empty] | 0 | 73.75 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR11 serie 5, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 90 mm y 8,2 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV9011 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCLUV9011 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 11/ Serie 5, D= 90 x 8,2 mm | [6 empty] | 1 | 45.51 | 45.51
AB115090AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.7 | 5.23 | 3.66
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.123 | 16.18 | 1.99
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.123 | 14.68 | 1.81
NTUV90 | Material | u | Accesorio Te UV "a tope", PP-RCT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.1 | 111.28 | 11.13
NGUV90 | Material | u | Accesorio Codo UV "a tope", PP-RCT, D= 90 mm | [6 empty] | 0.1 | 82 | 8.2
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 0.723 | 2 | 1.45
[9 empty] | Total TNIRCLUV9011 | 0 | 73.75 | 0
TNIRCLUV11011 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 11/ Serie 5, D= 110 mm | [6 empty] | 0 | 103.79 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR11 serie 5, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 110 mm y 10 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV11011 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCLUV11011 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 11/ Serie 5, D= 110 x 10,0 mm | [6 empty] | 1 | 69.72 | 69.72
AB115110AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.59 | 6.65 | 3.92
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.133 | 16.18 | 2.15
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.133 | 14.68 | 1.95
NTUV110 | Material | u | Accesorio Te UV "a tope", PP-RCT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.1 | 134.67 | 13.47
NGUV110 | Material | u | Accesorio Codo UV "a tope", PP-RCT, D= 110 mm | [6 empty] | 0.1 | 105.39 | 10.54
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.018 | 2 | 2.04
[9 empty] | Total TNIRCLUV11011 | 0 | 103.79 | 0
TNIRCLUV12511 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 11/ Serie 5, D= 125 mm | [6 empty] | 0 | 126.35 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR11 serie 5, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 125 mm y 11,4 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV12511 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCLUV12511 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 11/ Serie 5, D= 125 x 11,4 mm | [6 empty] | 1 | 85.92 | 85.92
AB115125AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.55 | 8.45 | 4.65
mo002 | Mano de obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.149 | 16.18 | 2.41
mo053 | Mano de obra | h | Ayudante calefactor. | [6 empty] | 0.149 | 14.68 | 2.19
NTUV125 | Material | u | Accesorio Te UV "a tope", PP-RCT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.1 | 169.85 | 16.99
NGUV125 | Material | u | Accesorio Codo UV "a tope", PP-RCT, D= 125 mm | [6 empty] | 0.1 | 117.12 | 11.71
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.239 | 2 | 2.48
[9 empty] | Total TNIRCLUV12511 | 0 | 126.35 | 0
TNIRCLUV16017 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 17/ Serie 8, D= 160 mm | [6 empty] | 0 | 154.24 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR17 serie 8, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 160 mm y 9,5 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV16017 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCLUV16017 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 17/ Serie 8, D= 160 x 19,5 mm | [6 empty] | 1 | 116.13 | 116.13
AB115160AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.33 | 10.46 | 3.45
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.161 | 16.18 | 2.6
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.161 | 14.68 | 2.36
NTUV17160MM | Material | u | Accesorio Te UV ''a tope'', PP-RCT, D= 160 mm | [6 empty] | 0.1 | 133.51 | 13.35
NGUV9017160MM | Material | u | Accesorio Codo UV "a tope", PP-RCT, D= 160 mm | [6 empty] | 0.1 | 133.26 | 13.33
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 1.512 | 2 | 3.02
[9 empty] | Total TNIRCLUV16017 | 0 | 154.24 | 0
TNIRCLUV20017 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 17/ Serie 8, D= 200 mm | [6 empty] | 0 | 295.66 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR17 serie 8, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 200 mm y 11,9 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV20017 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCLUV20017 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 17/ Serie 8, D= 200 x 11,9 mm | [6 empty] | 1 | 201.5 | 201.5
AB115200AZ | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica NIRON | [6 empty] | 0.31 | 17.43 | 5.4
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.181 | 16.18 | 2.93
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.181 | 14.68 | 2.66
NTUV17200MM | Material | u | Accesorio Te UV ''a tope'', PP-RCT, D= 200 mm | [6 empty] | 0.1 | 416.84 | 41.68
NGUV9017200MM | Material | u | Accesorio Codo UV "a tope",PP-RCT, D=200 mm | [6 empty] | 0.1 | 356.93 | 35.69
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 2.899 | 2 | 5.8
[9 empty] | Total TNIRCLUV20017 | 0 | 295.66 | 0
TNIRCLUV25017 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 17/ Serie 8, D= 250 mm | [6 empty] | 0 | 434.11 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR17 serie 8, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 250 mm y 14,9 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV25017 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCLUV25017 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA SDR 17/ Serie 8, D= 250 x 14,9 mm | [6 empty] | 1 | 290.37 | 290.37
33168250 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.39 | 53.72 | 20.95
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.242 | 16.18 | 3.92
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.242 | 14.68 | 3.55
NTUV17250MMB | Material | u | Accesorio Te UV ''a tope'', PP-RCT, D= 250 mm | [6 empty] | 0.1 | 632.42 | 63.24
NGUV9017250MM | Material | u | Accesorio Codo UV "a tope",PP-RCT, D=250 mm | [6 empty] | 0.1 | 435.69 | 43.57
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 4.256 | 2 | 8.51
[9 empty] | Total TNIRCLUV25017 | 0 | 434.11 | 0
TNIRCLUV31517 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 17/ Serie 8, D= 315 mm | [6 empty] | 0 | 700.77 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR17 serie 8, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 315 mm y 18,7 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV31517 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCLUV31517 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 17/ Serie 8, D= 315 x 18,7 mm | [6 empty] | 1 | 433.61 | 433.61
33168325 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.3 | 43.67 | 13.1
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.271 | 16.18 | 4.38
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.271 | 14.68 | 3.98
NTUV17315MMB | Material | u | Accesorio Te UV "a tope", PP-RCT, D= 315 mm | [6 empty] | 0.1 | 1122.37 | 112.24
NGUV9017315MMB | Material | u | Accesorio Codo UV "a tope", PP-RCT, D= 315 mm | [6 empty] | 0.1 | 1197.2 | 119.72
Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP "Raised Pressure", fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 6.87 | 2 | 13.74
[9 empty] | Total TNIRCLUV31517 | 0 | 700.77 | 0
TNIRCLUV35517 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 17/ Serie 8, D= 355 mm | [6 empty] | 0 | 879.87 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR17 serie 8, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 355 mm y 21,1 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV35517 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCLUV35517 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 17/ Serie 8, D= 355 x 21,1 mm | [6 empty] | 1 | 545.21 | 545.21
33168364 | Material | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.3 | 54.54 | 16.36
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.299 | 14.68 | 4.39
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.299 | 16.18 | 4.84
NTUV17355MMB | Material | u | Accesorio Te UV ''a tope'', PP-RCT, D= 355 mm | [6 empty] | 0.1 | 1496.49 | 149.65
NGUV9017355MMB | Material | u | Accesorio Codo UV "a tope", PP-RCT, D= 355 mm | [6 empty] | 0.1 | 1421.67 | 142.17
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 8.626 | 2 | 17.25
[9 empty] | Total TNIRCLUV35517 | 0 | 879.87 | 0
TNIRCLUV40017 | Partida | m | Climatización con tubería PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 17/ Serie 8, D= 400 mm | [6 empty] | 0 | 1132.41 | 0
Suministro y montaje de tubo de polipropileno copolímero random PP-RCT RA7050 NIRON COOL PRO compuesto con fibra de vidrio SDR17 serie 8, recubierto por una capa de PP-RCT aditivado con masterbach resistente a la radiación UV, de diámetros 400 mm y 23,7 mm de espesor. Fabricado según norma UNE EN 15874 y cumpliendo especificaciones para sistemas a presión de tuberías en PP-R según ASTM F2389, certificado de cumplimiento con los requisitos para sistemas de tuberías de plástico NSF/ANSI Standard 14, certificado de idoneidad para trasiego de agua potable según norma NSF/ANSI Standard 61 (C.HOT 180°F/82°C). Idóneo para uso en instalaciones a la intemperie en sector circuitos de torres de refrigeración para condensados, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barras de 5,8 m, capa interior color gris y exterior color blanco. Certificado según ISO 14001 y Declaración Ambiental de Producto ( DAP ). Ref. 27TNIRCLUV40017 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCLUV40017 | Material | m | Tubo PP-R RP Compuesto con FV: NIRON CLIMA COOL PRO SDR 17/ Serie 8, D= 400 x 23,7 mm | [6 empty] | 1 | 693.3 | 693.3
33168408 | Material | u | Material aux.sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de carga pesada | [6 empty] | 0.3 | 59.2 | 17.76
mo004 | Mano de obra | h | Oficial 1º fontanero | [6 empty] | 0.326 | 16.18 | 5.27
mo005 | Mano de obra | h | Ayudante fontanero | [6 empty] | 0.326 | 14.68 | 4.79
NTUV17400MMB | Material | u | Accesorio Te UV ''a tope'', PP-RCT, D= 400 mm | [6 empty] | 0.1 | 1870.62 | 187.06
NGUV9017400MMB | Material | u | Accesorio Codo UV ''a tope'', PP-RCT, D= 400 mm | [6 empty] | 0.1 | 2020.27 | 202.03
%0200 | Otros | % | Medios auxiliares | [6 empty] | 11.102 | 2 | 22.2
[9 empty] | Total TNIRCLUV40017 | 0 | 1132.41 | 0
[9 empty] | Total NIRON CLIMA COOL PRO | 1 | 0 | 0
Válvulas cool pro | Capítulo |  | VALVULAS | [6 empty] | 1 | 0 | 0
27NRSPPRCT20 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 20mm | [6 empty] | 0 | 70.22 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 20mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050, asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios del Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT25 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 25mm | [6 empty] | 0 | 81.17 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 25mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT32 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 32mm | [6 empty] | 0 | 98.1 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 32mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT40 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 40mm | [6 empty] | 0 | 121.66 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 40mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT50 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 50mm | [6 empty] | 0 | 158.54 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 50mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT63 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 63mm | [6 empty] | 0 | 202.97 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 63mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT75 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 75mm | [6 empty] | 0 | 357.6 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 75mm - PP PN10 a 20°C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT90 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 90mm | [6 empty] | 0 | 441.25 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 90mm - PP PN10 a 20 °C, de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20°C y 80°C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
27NRSPPRCT110 | Material | u | Válvula de paso de esfera PN10. Cuerpo en PP y esfera PP unión socket D= 110mm | [6 empty] | 0 | 648.71 | 0
Válvula de esfera ITALSAN polipropileno PP-RCT RA7050 de diámetro 110mm - PP PN10 a 20 °C de cuerpo y bola fabricados en PP-RCT RA7050 , asiento en PTFE y junta en EPDM, para unión por termofusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Fabricada según norma DIN 3441, DIN 3442, DIN 16962 y ensayada según EN 12266, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre -20 °C y 80 °C. Prensentación en color gris guijarro RAL 7032.
NRSPP20 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D=20mm | [6 empty] | 0 | 20.58 | 0
Válvula de bola de diámetro 20mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP25 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 25mm | [6 empty] | 0 | 27.11 | 0
Válvula de bola de diámetro 25mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP32 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 32mm | [6 empty] | 0 | 37.21 | 0
Válvula de bola de diámetro 32mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP40 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 40mm | [6 empty] | 0 | 78.64 | 0
Válvula de bola de diámetro 40mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
NRSPP50 | Material | u | Válvula de paso de esfera. Cuerpo en PP-R y esfera latón níquel OT unión socket D= 50mm | [6 empty] | 0 | 113.32 | 0
Válvula de bola de diámetro 50mm - PN25, con cuerpo de polipropileno copolímero random PP-R y bola de latón niquelado, para unión por termo fusión socket según DVS 2207, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -20ºC y 95ºC. Presentación en color azul Niron con maneta roja/negra indiferentemente.
EPDM63BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 63mm | [6 empty] | 0 | 373.26 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 63mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM75BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 75mm | [6 empty] | 0 | 378.23 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 75mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM90BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 90mm | [6 empty] | 0 | 415.35 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 90mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM110BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 110mm | [6 empty] | 0 | 513.05 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 110mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM125BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 125mm | [6 empty] | 0 | 634.49 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 125mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM160BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 160mm | [6 empty] | 0 | 677.58 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 160mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
EPDM200BM | Material | u | Válvula de mariposa PN10. Cuerpo en PP Unión embridada D= 200mm | [6 empty] | 0 | 1194.15 | 0
Válvula de mariposa de polipropileno PP de diámetro 200mm - PN10, de cuerpo y disco fabricados en PP, juntas en EPDM, para unión mediante brida DIN EN 1092-1 PN10, totalmente compatible con tuberías y accesorios en PP-R, Sistema Niron de Italsan, fabricado y certificado según norma UNE EN ISO 15874. Certificado y Marcado CE. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización por fancoils con temperaturas comprendidas entre 0°C y 80°C. Presentación en color gris guijarro RAL 7032.
[9 empty] | Total Válvulas cool pro | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total CLIMA Y REFRIGE UV | 1 | 0 | 0
[9 empty] | Total TUBERÍA NIRON | 1 | 0 | 0
Note on A3: Código único que identifica el concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia" Es el primer campo que hay que rellenar para crear un concepto. Al escribir un código: • Si no existe en la obra, se crea un concepto nuevo • Si ya figura en otro lugar de la obra, se inserta también bajo el concepto superior • Si deriva de un concepto paramétrico, se inserta el concepto derivado Es sensible a la opción "Archivo: Entorno de trabajo: Generales: Aceptar códigos en minúsculas"
Note on B3: Naturaleza del concepto (ver menú contextual)
Note on C3: Unidad de medida a la que se refiere el precio unitario Las unidades de tiempo de la maquinaria y la mano de obra afectan a los cálculos de duraciones y recursos D*, d*: Dias x Horas laborables del día (Obra.CalcDurLab) S*, s*, W*, w*: Semanas x 5 días M*, m*: Meses x Días laborables del mes (Obra.CalcDurMes) A*, a*, Y*, y*: Años x 12
Note on D3: Texto breve que facilita la visualización, la búsqueda y la impresión del concepto en lugar del texto El color corresponde al estado, que se modifica con el menú contextual, actualizándose la fecha del color correspondiente
Note on E3: Descripción corta de la línea de medición
Note on F3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida Naranja: Fórmula de medición Azul: Expresión Magenta: Calculado a partir de las dimensiones Negro: Introducido directamente
Note on K3: Cantidad o rendimiento del concepto en su superior en el presupuesto Magenta: Proviene de las líneas de medición Negro: Si se introduce por el usuario se retiran del presupuesto las líneas de medición, si existen Fondo gris: Puede anularse para no tener en cuenta la cantidad del concepto en un superior determinado
Note on L3: Precio unitario principal del concepto Puede ser el precio del presupuesto, de venta o de oferta Cuando se usan precios de coste y de venta el coste estimado figura en el precio objetivo "Obj" Magenta: Calculado a partir de los conceptos inferiores, si se modifica pasa a ser bloqueado Rojo: Bloqueado, puede ser distinto al resultante de sus inferiores Fondo gris: Anulado, el concepto no interviene en el presupuesto Precios.Pres Precio asignado a la entidad que aparece en las ventanas de precios múltiples, como divisas, precios y ofertantes Negro: Introducido por usuario Magenta: Calculado Fondo rosa: Valor de defecto
Note on M3: Presupuesto vigente, suma de presupuesto inicial y modificaciones aprobadas Incluye costes indirectos (PEM) si esta definido el porcentaje Magenta: El producto de la cantidad por el precio del presupuesto está afectado por un factor o por el porcentaje de costes indirectos